급속충전기 구매규격 개정 비교표(안)

GS-6130-0054

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3.10 충전케이블 및 커넥터 3.10.1 충전케이블과 커넥터는 KSGA 단체표준을 준용하여 차데모 방식, DC 콤보1방식, AC3상 방식으로 나누어서 각각의 형상과 규격을 사용하는 차량에 충전이 될 수 있도록 하여야 한다. (IEC 61851, 62196, SAE J1772를 준용한다) 3.10.2 충전 커넥터의 원위치 상태를 감지하고 그 정보를 사용 고객에게 음성안내(5회) 및 운영시스템에 전송하여야 한다. (신 설) (신 설) 3.12 도 장 3.10.3, 식별표시 충전기 본체 정면에 "KEPCO 전기자동차 급속충전기 (EV Quick Charger)"(변 경)를 정면에 표시한다.	3.10 충전케이블 및 커넥터 3.10.1 충전케이블과 커넥터는 KSGA 단체표준을 준용하여 차데모 방식, DC 콤보1방식, AC3상 방식으로 나누어서 각각의 형상과 규격을 사용하는 차량에 충전이 될 수 있도록 하여야 한다. (IEC 61851, 62196, SAE J1772를 준용한다) 3.10.2 충전 커넥터의 원위치 상태를 감지하고 그 정보를 사용 고객에게 음성안내(5회) 및 운영시스템에 전송하여야 한다. 3.10.3 사용 후 커넥터가 바닥에 방치되지 않도록 자동감김 등의 편의장치를 추가로 설치하여야 하며, 이 경우 차량연결 시에는 고정되어 케이블을 당기지 않고 해체 시에는 원상태가 되어 커넥터와 인렛이 파손되지 않도록 하여야 한다. 3.10.4 충전커넥터의 내부 전선은 노출된 충전부가 없도록 절연되어야 하며, 커넥터 내부로 수분이 유입되어도 즉시 배수 가능한 구조여야 한다. 3.12 도 장 3.10.3, 식별표시 충전기 본체 정면에 “KEPCO PLUG" 로고와 ”전기자동차 급속충전기(EV Quick Charger)"를 정면에 표시한다.	○ Reel형 충전케이블 거치방법 도입으로 낙하충격 완화 및 사용편의 증대 ○ 커넥터 내부 도체간 단락사고 예방구조 추가 ○ KEPCO PLUG 브랜드 운영