한 전 일 반 구 매 규 격 GS (General Technical Specifications of KEPCO)
작성부서 : 송변전기기부	72.5kV이상 친환경 가스절연개폐장치 (Eco-Friendly Gas-Insulated Switchgears of rated voltages 72.5kV and above)	2016. 12. 9 제정 2019. 4. 2 개정
규격번호 : GS-5925-0151
품목번호 : 126721 127251~7

1. 적용범위

1.1 이 규격은 정격전압 72.5kV 이상인 주파수 60Hz의 3상 교류회로에서 사용하는 옥내 및 옥외용 친환경가스절연 개폐장치(이하 EGIS라 한다)에 대하여 적용한다.

이 규격에서 명시되지 않은 사항은 IEC 62271-203 등의 관련 기기 규격에 준한다.

인용표준 :  KS C 4202 (2013) 일반용 저압 3상 유도전동기

KS C 4204 (2003) 일반용 단상유도전동기

KS D 3503 (2016) 일반구조용 압연강재

ES-5920-0005  전력용 피뢰기

ES-5925-0001  교류차단기

ES-5950-0005  계기용 변압기

ES-5950-0006  변류기

ES-6110-0007  170kV 이상 EGIS용 절연물 시험방법

ES-6110-0008  배전반

IEC 60137 (2017) Insulated bushings for alternating voltages above 1,000V

IEC 60376 (2018) Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be used in its mixtures for us in electrical equipment

IEC 60529 (2013) Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 61462 (2007) Composite hollow insulators - Pressurized and unpressurized insulators for use in electrical equipment with rated voltage greater than 1000V-Definitions, test methods, acceptance criteria and design recommendations

IEC 62271-1 (2017) High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications

IEC 62271-100 (2017) High-voltage switchgear and controlgear Part 100 : Alternating-current circuit-breakers

IEC 62271-102 (2018) High-voltage switchgear and controlgear - Part 102 : Alternating current disconnectors and earthing switches

IEC 62271-203 (2011) High-voltage switchgear and controlgear - Part 203: Gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV

IEC 62271-207 (2012) High-voltage switchgear and controlgear Part 207: Seismic qualification for gas-insulated switchgear assemblies for rated voltages above 52 kV

IEC/TR 62271-306 (2012) High-voltage switchgear and controlgear Part 306: Guide to IEC 62271-100, IEC 62271-1 and other IEC standards related to alternating current circuit-breakers

NEMA SG 4 (2013) Alternating Current High-voltage Circuit Breakers

1.2 사용상태

1.2.1 정상사용상태

(1) 주위온도 최고 40℃, 최저 -25℃, 24시간 평균온도 35℃ 이하

(2) 풍속은 40m/sec 이내

(3) 주위공기 오손이 현저하지 않은 장소

1.2.2 특수사용상태

(1) 1.2.1항에 규정한 이외의 자연환경 또는 계통상 특수한 사용조건은 필요시 별도로 규정한다.

(2) 내진성능 : 내진성능은 지진구역, 지반종류 등을 고려하여 작성된 그림 1의 지표면 표준설계 가속도 응답스펙트럼에 조작시 충격하중, 단락시 전자력에 해당하는 하중이 중첩되어도 GIS의 건전성이 유지되어야 한다.

그림1. 지표면 표준설계 가속도응답스펙트럼(5%감쇠)

2. 종류 및 규격

EGIS의 종류는 표 1과 같다.

표 1. EGIS의 종류

품목번호	정격전압 (kV)	정격단시간전류 (kA, rms)	정격전류 (A)
127251	170	50	1250
126721	170	50	2000
127252	170	50	3150
127253	170	50	4000
127254	72.5	20	1250
127255	72.5	20	2000
127256	72.5	31.5	1250
127257	72.5	31.5	2000

3. 정  격

3.1 정격전압
정격전압은 EGIS에 부과될 수 있는 사용회로전압의 상한을 말하며 표 2를 표준으로 한다.

표 2. 정격전압의 표준값

공 칭 전 압 (kV)	정 격 전 압 (kV)
70	72.5
154	170

3.2 절연강도
EGIS의 절연강도는 표 3과 같다.

표 3. EGIS의 절연강도

정격전압 (kV, rms)	상용주파내전압 (kV, 실효치)		뇌임펄스내전압 (kV, 파고치) 1.2/50㎲
	대지 및 극간, 상간	DS 극간	대지 및 극간, 상간	DS 극간
72.5	140	160	325	375
170	325	375	750	860

3.3 정격주파수
정격주파수는 이 EGIS가 규정의 조건에 적합하도록 설계된 주파수를 말하며 60Hz로 한다.

3.4 정격전류

3.4.1 주회로의 정격전류는 정격전압, 정격주파수하에서 규정된 온도상승한도를 초과하지 않고 그 회로에 연속적으로 흘릴 수 있는 전류한도를 말하며 표 3을 표준으로 하고 표시방법은 다음과 같다.

(1) 회로 단위(Unit)에 있어 분기회로의 정격전류와 모선의 정격전류가 다른 경우

(예) 분기 1,250A/모선 2,000A

(2) 정격전류가 다른 여러 개의 회로 단위(Unit)로 구성될 경우

(예) 분기 1,250/2,000/4,000A/모선 4,000A

(3) 정격전류가 다른 여러 개의 회로단위(Unit)로 구성되어 전체 정격전류를 약칭할 필요가 있는 경우는 분기 또는 모선의 정격전류 최대의 것으로 표시한다.

3.5 온도상승

3.5.1 주위온도 40℃를 넘지 않을 때 EGIS 각 부분의 온도상승은 IEC 62271-1 Table14에 규정된 허용한도를 초과하지 말아야 한다.

3.5.2 IEC 62271-1 Table14에 규정되지 않은 EGIS내 구성요소의 온도상승은 그 구성요소의 표준규격에 합당한 허용한도를 초과하지 말아야 한다.

3.5.3 접근할 수 있는 외부표면의 온도상승은 30K를 초과하지 말아야 하며, 접근할 수 있는 외부표면의 경우 운전 중 접촉할 필요가 없을 때는 온도상승한도가 40K까지 증가되어도 좋다.

3.6 정격단시간 전류

3.6.1 정격 단시간 전류(rms)는 지정된 사용 조건과 폐로 위치에서 규정된 시간동안 EGIS에 이상 없이 흘릴 수 있는 전류의 최대한도를 말하며 표 4를 표준으로 한다.

3.6.2 D.C 시정수는 45ms를 표준으로 하며, 정격단시간전류의 최대파고치는 정격단시간전류의 2.6배로 한다.

표 4. EGIS의 정격 표준치

정격전압(kV)	정격단시간전류 (kA, rms)	정 격 전 류 (A)	규정시간 (s)	비 고
72.5	20, 31.5	1250, 2000	1
170	50	1250, 2000, 3150, 4000	1

3.7 정격조작전압, 조작압력 및 제어전압

3.7.1 정격조작전압, 조작압력 및 제어전압의 변동범위는 표 5와 같다.

표 5. 정격조작전압, 조작압력 및 제어전압

장치 및 기구별		정 격 치	변 동 범 위
조작 장치	전동기 및 전동스프링 정격조작전압	DC 125V 또는 AC 380/220V	정격치의 85%～110%
	Magnetic Actuator 정격조작전압	DC 125V	정격치의 85%～110%
	유 압 정격조작압력	-	-
제어 장치	정격제어전압	DC 125V 또는 AC 220V	정격치의 85%～110%

비고 1. 유압조작방식의 정격치·변동범위는 제작자의 규격에 준한다.

2. CB는 정격제어전압의 ‘개방’시 변동범위는 60%～110%를 적용한다.

3. 조작장치 : 개폐기의 가동접촉부를 직접 동작시키기 위해 필요한 구동력을 발생시키고 전달하는 장치를 말함 (예 : 직결모터, 스프링조작용 모터, 유압용 모터, Magnetic Actuator 등)

4. 조작전압 : 조작장치의 전동모터 등의 단자에 인가되는 전압

5. 제어장치 : 조작장치에 의한 구동력 등 조작에너지를 전기적인 신호로 제어할 수 있는 장치
(예 : 전자조작 솔레노이드 등)

6. 제어전압 :제어장치에 인가되는 전압을 말하며 투입의 경우 투입제어전압, 개방의 경우 개방제어전압이라고 한다.

3.8 정격가스압력

3.8.1 차단부 및 비차단부의 정격가스압력은 0.9[M㎩.G] 이하로 한다.

3.8.2 정격가스압력의 결정은 사용자와 제작자간에 도면 승인시 협의한다.

4. 구  조

4.1 구조일반

4.1.1 EGIS는 차단기, 단로기, 모선, 접지개폐기, 변류기, 계기용변압기, 부싱, 피뢰기 등을 조합하여 구획(Bay)을 구성하고 이것을 적정 배치 접속하여 개폐장치를 구성한다.

4.1.2 EGIS는 열적, 전기적, 기계적 특성이 우수한 양질의 재료를 사용하고, 동일정격 및 동일구조의 부품은 호환성이 있어야 하며 정상운전 및 보수점검을 안전 용이하게 수행 할 수 있는 구조이어야 한다.

4.1.3 충전부는 Dry-Air, 불소계 혼합가스, 기타 절연가스 등을 충진한 접지된 금속제 외함에 수납하고 적당한 위치에 접지단자를 설치한다.

4.1.4 외함(Enclosure)내의 가스누기 및 흡습을 최소로 하기 위하여 가스 기밀구조로 특별한  배려를 할 것이며 수분 및 분해가스를 흡착할 수 있는 흡착제를 필요한 개소에 설치해야 한다.

4.1.5 금속 외함(Enclosure)의 재질은 알루미늄이나 철 등 열적, 전기적, 기계적으로 본 규격에 충분한 강도의 것을 사용한다.

4.1.6 유지점검 보수를 고려하여 각 구성기기는 손쉽게 분리 인출이 가능한 구조로 하고, 온도변화, 조립시의 오차 및 콘크리트 기초의 상대 부등침하 등에 대처할 수 있도록 적당한 위치에 상기 변형을 흡수할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

4.1.7 사람이 직접 접근할 수 있는 부분은 특별히 안전한 구조로 하여 움직일 수 있는 레버(lever) 등에는 덮개를 씌우도록 한다.

4.1.8 EGIS를 쉽게 순시점검 조작할 수 있도록 적당한 위치에 승강단(Platform)이나 사다리를 설치하여야 한다.

4.1.9 설치 및 증설을 고려한 구조이며, 설치후에도 상구별이 용이하여야 하며 동일정격, 동일구조의 부품은 호환성이 있어야 한다.

4.1.10 계기용변압기가 설치되는 EGIS는 철공진이 발생하지 않는 구조이어야 한다.

4.1.11 EGIS의 현장조작 감시반(LCP)에 감시․제어․계측․보호계전․인터록 기능을 수행하기 위하여 IEC 61850 기반 SA용 현장제어 IED를 해당기기별로 내장하여야 하며, 기타 언급되지 않은 사항은 관련 ES 규격을 따른다.

4.1.12 EGIS 현장조작 감시반 인접하여 IEC 61850 기반 SA용 송전선로 보호계전 IED반 또는 Feeder용 IED를 취부할 수 있는 구조이어야 한다.

4.1.13 EGIS 구성기기(차단기, 단로기, CT, PT 등)와 IED간 연결은 제어케이블로 구성하고, IED와 외부간 연결은 EGIS LCP에 내장된 OFD(ST Type)를 이용하여 광케이블로 구성한다.

4.1.14 EGIS는 신·증설이 용이한 크기 및 구조를 가져야 한다.

4.1.15 EGIS 설치개소 중 단로부, 접지부는 외함 개방 없이 주접점 개소 투입, 개방 여부를 확인할 수 있는 점검창 구조이어야 한다. 단, 주접점을 확인할 수 없는 구조의 경우 점검창을 제외할 수 있다.

4.2 차단기
EGIS의 차단기는 ES-5925-0001의 2항(종류) 및 4항(구조)에 준하여야 하며 사용등급은 ES-5925-0001의 3.17항(차단기 사용등급)에 따른다.

4.3 단로기 및 접지개폐기

4.3.1 EGIS의 단로기는 개로상태에서 충전부와의 절연을 확보할 수 있는 구조로 되어야 하며,  단락시를 포함한 운전 중에 발생하는 압력에 의해서 우발적인 개폐동작을 하지 않는 구조로 되어야 한다.

4.3.2 EGIS의 모선 및 기기의 내부를 점검시 안전을 위하여 주회로를 접지할 수 있도록 소정의 위치에 접지 개폐기를 설치하여야 한다. 또한 접지개폐기는 접지선을 분리할 경우 통전 주회로를 점검하는 측정용 단자로서도 사용 가능한 구조로 한다.

4.4 모  선
주모선은 3상 일괄형 2중 모선을 표준으로 하고, 분기모선은 별도로 지정하지 않는 한 제작자의 표준에 따른다. 단, 170kV EGIS는 모선없는 1.5CB 차단방식을 적용할 수 있다.

4.5 부속변류기

4.5.1 변류기의 제특성은 ES-5950-0006에 따르며 주회로의 절연 강도는 EGIS 절연 강도에 따른다.

4.5.2 변류기는 EGIS의 구조 및 사용에 적합하여야 한다.

4.5.3 3상 일괄형 EGIS 계전기용변류기의 유도전류(피크값)는 정격단시간 전류(피크값)의 0.5%이하가 되도록 설계하여야 한다.

4.6 계기용 변압기
계기용 변압기는 친환경 가스절연형을 표준으로 하며 기타 사항은 ES-5950-0005에 따른다.

4.7 피뢰기
EGIS의 구조 및 사용에 적합하되 제 특성은 ES-5920-0005에 따른다.

4.8 가스관리

4.8.1 Dry-Air

(1) Dry-Air는 상시운전상태에서 O2, N2, Ar 및 기타 불순물로 이뤄지며 가스수명은 기기수명보다 동등 이상이어야 한다. 가스의 성분비 및 관리기준은 납품시 제시하여야 한다. 불순물에 대한 기준은 다음과 같다.

표 6. 가스내 불순물 기준

구분	CO	CO2	전탄화수소(THC)	질소산화물(NOx)	황산화물(SOx)
함유량(ppm)	< 1	< 1	< 1	-	-

(2) 연간 가스누기율은 0.5%이하, 가스내 수분함유량은 2.6ppmv이하(주위환경 0M㎩.G, 20℃ 기준)이고  결로점은 –70℃이하 이어야 한다.

(3) 내부아크시 일시적인 O3 가스 발생시에도 기기에 이상이 없어야 한다.

(4) 납품 시 Dry-Air 누기를 검출할 수 있는 방법을 제시하여야 한다.

4.8.2 불소계 혼합가스

(1) 가스수명은 기기수명보다 동등이상이어야 한다.

(2) 연간 가스누기율은 0.5%이하, 수분함유량은 200ppmv 이하(주위환경 0MPa.G, 20℃ 기준)이고, 지구온난화지수(Global Warming Potential)는 500이하, 결로점은 -25℃이하 이어야야 한다.

(3) 현장에 납품하는 가스는 혼합된 상태이어야 하며, 그 성분비 및 성능을 보증할 수 있는 성적서를 제출하여야 한다.

(4) 납품 시 가스 누기를 검출할 수 있는 방법을 제시하여야 한다.

4.8.3 기타 절연 가스

상기 이외의 절연가스를 사용하는 경우 해당가스에 대한 기준치는 한전과 제작사간 협의하여 결정한다.

4.8.4 가스의 구획은 가스의 관리를 용이하게 함은 물론 점검, 증설, 사고시의 정지범위 등을  고려해서 운용상 지장이 없도록 구분하고 각 가스 구획에는 아래의 설비를 설치한다.
◦ 온도 보상부 압력 스위치
◦ 가스 보급구
◦ 가스 압력계(실시간 원격감시 기능 및 현장 감시기능 구비)
◦ 수분 및 불순물 흡습장치

4.8.5 온도 보상부 압력스위치 및 가스압력계는 별도의 가스배관을 사용하지 않는 위치에 설치하고, 현장조작감시반(Local Control Panel)에 설치된 표시기(Annunciator)까지 데이터 케이블로 연결되어야 한다. 또한, 실시간 압력, 1, 2차 고압 및 저압경보를 원격으로 감시할 수 있도록 데이터 케이블 및 접점을 인출할 수 있는 구조여야 한다

4.8.6 차단기는 점검을 고려해서 다른 기기, 모선으로부터 독립된 가스 구획으로 한다. 단. CT는 차단부와 동일구획에 설치할 수 있다. 이 경우 유도현상 및 개폐 써지 등의 영향이 최소화 되도록 차폐시설을 설치한다.

4.9 연동장치(Interlocks)

4.9.1 EGIS의 각 기기간은 안전 및 조작의 편의성을 고려한 연동장치를 구비하여야 한다.

4.9.2 내부점검시의 안전을 고려하여 회로를 전원으로부터 분리시키는 단로기는 우발적인 투입을 막는 구조로 되어야 하며, 접지개폐기는 개방을 방지하는 쇄정장치를 구비하여야 한다.

4.9.3 단로기는 관련되는 차단기 및 접지개폐기가 개방되었을 때 조작 가능하도록 하며, 접지개폐기는 관련되는 차단기 및 단로기가 개방되었을 때 개폐 가능하도록 연동장치를 구비하여야 한다.

4.9.4 연동장치는 전기적 연동장치로 함을 원칙으로 하되 선로측 접지개폐기와 연동되는 단로기는 기계적 연동장치를 구비하여야 한다.

4.9.5 EGIS의 연동회로 구성을 위한 각 기기는 차단기(CB)의 보조접점은  10,000회 기타기기 (DS, ES)의 보조접점은 2,000회 연속개폐후(기계적동작시험)에도 기계적, 전기적으로 성능에 이상이 없어야 한다.

4.10 조작방식

4.10.1 유압조작식

(1) 조작유의 양을 식별할 수 있는 유면계를 구비하여야 하며 유면이 제작자가 지정한 수준 이하로 저하될 경우 경보를 발생할 수 있는 플로트 스위치(Float Switch)를 구비하여야 한다.

(2) 차단기의 유압이 규정된 동작책무를 수행할 수 없는 압력까지 저하될 경우 그에 해당하는 경보 또는 쇄정을 할 수 있는 압력스위치를 구비하여야 한다.

(3) 유압이 최대운전압력(펌프정지 압력)의 10%를 초과하지 않도록 하기 위하여 안전장치를 구비하여야 한다.

(4) 유압회로의 내부 누유 등으로 펌프용 전동기가 장시간 가동될 경우 경보를 발생시키는 타임릴레이를 구비하여야 한다.

(5) 유압압축기용 전동기의 정격전압은 220/380V를 원칙으로 하고 KS C 4202, 4204 등에 의하여야 한다.

4.10.2 스프링식

(1) 스프링이 충분히 충전되었을 때, 정격치 까지의 모든 전류를 투입 및 차단할 수 있어야 한다.

(2) 유지보수를 위한 저속조작인 경우를 제외하고, 주 접점은 구동부의 동작에 의해서만 설계된 방식으로 움직여야 한다.

(3) 투입이나 차단동작이 가능할 정도로 충분히 충전되지 않은 경우에는 가동자의 위치를 변동할 수 없도록 하는 구조이어야 한다.

(4) 수동 충전의 경우 핸들의 동작방향을 명확히 표시해야 하며, 수동 충전하는데 필요한 힘은 IEC 62271-1의 6.6항 및 62271-102의 6.105항에 따른다.

(5) 스프링 충전을 위한 모터 및 보조회로는 공급전압의 85%～110%의 전압에서, 교류인 경우 정격주파수에서 만족스럽게 동작하여야 한다.

4.10.3 Magnetic Actuator 조작식

(1) 커패시터가 충분히 충전되었을 때, 정격치 까지의 모든 전류를 투입 및 차단할 수 있어야 한다.

(2) 주 접점은 구동부 동작에 의해서만 설계된 방식대로 움직여야 한다. 단, 유지보수를 위한 저속조작인 경우는 제외한다.

(3) 커패시터 충전을 위한 회로는 공급전압의 85%～110%의 전압에서, 교류인 경우 정격주파수에서 만족스럽게 동작하여야 한다.

4.10.4 차단기, 단로기 및 선로측 접지개폐기는 원방조작이 가능토록 하고 기기용 접지장치는 수동조작으로 한다.

4.10.5 차단기는 그 조작압력이 저하해도 자연히 동작하지 않는 구조로 해야 한다.

4.11 기기접지

4.11.1 EGIS의 주회로 및 보조회로와 접속되지 않는 금속외피 부분은 접지되어져야 하며 외피와 가대 및 용접부 등은 전기적으로 확실한 접속이 되는 구조로 되어야 한다.

4.11.2 배관류와 기타 필요한 곳은 순환전류 또는 사고전류에 의하여 이상이 발생되지 않아야 한다.

4.12 예방진단설비

4.12.1 EGIS의 열화 및 운전상태를 상시 예방진단 할 수 있는 감지장치(Sensor)를 취부하여 예방진단시스템에 적용할 수 있는 구조로 한다.

4.12.2 EGIS 예방진단 항목은 UHF 부분방전검출, 차단기 동작특성 분석장치를 기준으로 한다.

4.13 현장조작 감시반

4.13.1 EGIS 각 구획별로 적당한 위치에 현장 조작감시반(Local Control Panel)을 설치하여야 한다.

4.13.2 모든 CB 및 DS 그리고 선로용 접지개폐기는 원격 및 현장 조작이 가능한 구조로 하며 각 현장조작 감시반에는 IED 등을 이용한 Remote/Local 절체기능이 구비되어야 한다.

4.13.3 EGIS와 현장조작 감시반 간의 모든 배선과 배관은 제작자가 공급하여야 한다. EGIS와 현장조작 감시반 간의 배관은 방수특성을 가지는 전선관 또는 케이블트레이를 사용해야 한다. 현장조작감시반 내부배선은 차폐형 동연선으로 90℃, 600V 정격의 산소지수(Oxygen Index)가 25이상인 난연성, 방습 및 내열특성을 가지는 SIS 또는 XHHW형이어야 하며, 현장조작 감시반과 각 기기 간의 전선관 또는 케이블트레이에 수용되는 전선은 ES-6145-0018에 의한 FR-CVVS전선으로 사용하며, 모든 전선은 KS C IEC 60811-1-1 또는 ICEA S-66-524에 따른 난연성 시험에 통과한 것이어야 한다.

4.13.4 현장조작 감시반(Local Control Panel), EGIS 그룹제어반(Group Control Panel), 기기 조작함, PT제어반 등 모든 배전반류의 보호등급은 IEC 60529의 IP 4X에  따르며, 단자함의 외함 및 단자대 등의 재질은 비부식성이어야 한다.

4.13.5 EGIS에서 인입·인출되는 모든 케이블은 현장 조작감시반의 단자대를 경유해야 한다.

4.13.6 현장조작 감시반은 SA운영장치반과 타 현장조작 감시반과의 통신네트워크가 가능한 구조로 하여야 하며 SA 운영장치반의 기술사항은 사용자 측에서 제공한다.

4.13.7 현장조작 감시반에는 해당 구획의 모의모선, 개폐표시, 고장표시가 되어 있는 구조로 되어야 한다.

4.13.8 현장조작 감시반에는 방습히터와 환기팬을 구비하여야 한다.

4.13.9 기타 사항은 ES-6110-0008에 따른다.

4.14 개폐표시장치
차단기, 단로기 및 접지개폐기의 조작함에는 기계적인 개폐표시장치를 구비하여야 한다.

4.15 도  장

4.15.1 ES-5925-0001의 4.10항에 준하되 외부로부터 보이는 부분은 Munsell No. 5Y 7/1의 도료로서 도장하여야 한다.

4.15.2 현장 설치 완료 후 각 구획별로 단선도를 기기 배치순에 따라 EGIS 외함에 적색으로 식별이 용이한 곳에 표시한다.

4.15.3 가스구획표시는 노랑색(Munsell No. 2.5Y 8/12)으로 한다.

4.15 부  싱
EGIS 부싱은 IEC 60137, IEC 61462에 따른다.

5. 성  능

5.1 주회로의 절연

5.1.1 내전압치
각 기기의 표준시방에 명시되어 있는 내 전압치에 견디어야 한다.

5.1.2 영(零)기압시의 AC절연내력
가스압력이 게이지압력 0 MPa로 되어도 절연내력은 상간은 정격전압으로, 대지간/극간에는 정격전압/[eqn: sqrt {3}]을 인가하여 1분이상 견디어야 한다. 단, 72.5kV EGIS의 경우는 제외한다.

5.1.3 EGIS의 모든 보조회로는 충전부와 대지 간에 2,000V 상용주파 전압을 인가하여 1분간 견디어야 한다.

5.2 접지개폐기

5.2.1 접지개폐기는 정격단시간전류 통전능력을 갖추어야 하며 정격최대 전류치를 투입할 수 있는  투입 용량부 접지개폐기와 정격단시간전류 통전 능력만 갖추고 정격 최대전류 투입용량을 갖추지 않는 일반접지개폐기로 구분한다.

5.3 외함(Enclosure)

5.3.1 EGIS의 모든 외함은 이상상태의 가스압력은 물론 단시간 전류로 인한 내부 아크를 IEC 62271-203의 규정시간까지 견딜 수 있도록 제작되어야 한다.

5.3.2 사용상태에서 기름(油), 공기, 가스 등 압력이 가하여지는 부분은 IEC 62271-203의 규정에 따라 표 7의 압력에 견디어야 한다.

표 7. 사용상태의 압력기준

구 분	주물 (AL 혹은 복합알루미늄)	용 접 (알루미늄, 철)
인정시험	[3.5/0.7]×설계압력	[2.3/υ]×설계압력
검수시험	2.0×설계압력	1.3×설계압력

※ 설계압력이나 용접계수(υ) 등의 규정은 IEC 62271-203을 따른다.

5.3.3 탱크 등에는 최고허용압력이하에서 작동하는 안전장치가 구비되어야 하고 최고허용압력은 도면 승인시 제작자가 제시하여야 한다. 단, 안전장치를 생략할 경우, 내부 아크 등에 의한 압력상승에 충분히 견딜 수 있는 구조로 되어 있어야 하며 이를 보증할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

5.3.4 상시 가스가 밀봉되는 부분은 IEC 62271-1의 7.8항(Tightness test) 및 IEC TR 62271-306에 만족할 수 있는 구조로 설계, 제작되어야 하고 상시 가스로 밀봉되는 부분은 가스 누기량이 년간 0.5% 이내로 되어야 한다.

5.4 방수처리
옥외용 EGIS의 경우 플렌지 접속부 또는 절연 스페이서 조임부 등 빗물침입 가능성이 있는  부분에 대해서는 EGIS 설치 시 빗물 침입 방수처리를 해야 한다.

6. 시험 및 검사

6.1 시험은 인정시험과 검수시험, 현장시험 및 참고시험으로 구분하며 시험 및 검사항목은 표 6과 같다.

6.1.1 인정시험은 제품의 품질확인 및 제작자의 품질유지능력을 인정하기 위한 것으로 시험 및 검사항목에 대한 판정은 당사시험성적서 또는 공인시험기관에서 시행한 공인시험성적서에 의한다.

6.1.2 검수시험은 구입시 해당물품의 인정시험으로 확인된 성능을 보증하기 위해 인정시험 항목의 일부를 행한다.

6.1.3 현장시험은 검수시험 필한 제품을 수송 및 설치 후 이상발생유무를 확인하는 절차로 한다.

6.1.4 참고시험은 인정시험 이외의 제 특성 중 당사의 설계, 공사, 운전 및 보수상 참고 하기 위한 것으로 개발시험시 실시하되 개발제품을 인정하기 위한 개발시험의 합, 부 판정에는 무관하다.

6.1.5 시험시 허용오차는 IEC 62271-1의 Table E.1의 규정을 따른다.

6.2 시험방법 일반사항

6.2.1 시험방법 적용상 문제가 있을 시는 사용자와 제작자간의 협의에 의한다.

6.2.2 시험은 전형적인 개폐장치의 전체조립시험으로 하여야 하며 부득이한 경우에는 도면승인시 승인을 득하여 대표적 조립품 또는 부분조립품으로 할 수 있다.

6.2.3 인정시험

(1) 이미 성능이 검증된 단위구성기기(4.1.1항)에 대하여 구성기기 시험의 일부 또는 전체를 면제할 수 있다.

(2) 또한 설계변경이 필요하지 않은 단위 구성기기 불량시에는 제작자의 요청에 따라 사용자와 협의하여 재시험할 수 있다.

표 8. 시험 및 검사항목

시험 및 검사항목	인정 시험	검수 시험	현장 시험	참고 시험	시험 방법
1. 구조외관검사	○	○			6.3.1항
2. 전기적절연시험					6.3.2항
가. 뇌충격내전압시험	○
나. 상용주파내전압시험	○	○
다. 인공오손시험	※
라. 부분방전시험	○	○
마. 보조회로의 절연시험	○
바. 확인시험	○
3. RIV 시험	○				6.3.3항
4. 온도상승시험	○				6.3.4항
5. 주회로저항측정	○	○주1)			6.3.5항
6. 단시간전류시험	○				6.3.6항
7. 투입 및 차단능력시험					6.3.7항
가. 단락투입차단시험	○
나. 임계전류시험	○
다. 단상지락 또는 2상 지락고장시험	○
라. 근거리선로 고장차단시험	○
마. 탈조차단시험	○
바. 충전전류 개폐시험
1) 선로충전	○
2) 케이블충전	○
3) 콘덴사군 전류	※
사. 유도성부하전류개폐시험	○
8. 기계적동작시험(대기온도조건)					6.3.8항
가. 차단기	○	○
나. D.S & E.S	○	○
9. 기계적동작시험(내환경조건)					6.3.9항
가. 차단기
1) 한계온도(고, 저온)	※
2) 습도조건	※
3) 빙설조건	※
4) 단자하중조건	※
나. D.S & E.S					6.3.9항
1) 한계온도(고, 저온)	※
2) 결빙조건	※
3) 단자하중조건	※
10. 접지개폐기 투입능력 확인시험	○				6.3.10항
11. 보조회로의 보호등급 확인시험	○				6.3.11항
12. 외함시험(파열압력 또는 비파괴압력)	○				6.3.12항
13. 내후성 시험(Weatherproofing Test)	※				6.3.13항
14. 내부고장시 아크상태시험	○				6.3.14항
15. 외함압력시험	○	○			6.3.15항
16. 보조기기(Sequence)시험	○				6.3.16항
17. 절연저항 시험	○	○주1)			6.3.17항
18. 단로기 모선루프 전류개폐능력확인시험	○				6.3.18항
19. 기밀시험	○				6.3.19항
20. 재질시험	○				6.3.20항
21. BCT 시험	○	○			6.3.21항
22. P.T 시험	○	○			6.3.22항
23. 현장조작감시반(LCP) 시험	○	○			6.3.23항
24. 부싱시험	○	○			6.3.24항
25. 피뢰기시험	○	○			6.3.25항
26. 도금시험	○	○			6.3.26항
27. 내진시험				※	6.3.27항
28. 소음시험				○	6.3.28항
29. 설치후 시험					6.3.29항
가. 구조 및 외관검사			○
나. 상용주파내전압 시험			○
다. 부분방전시험			※
라. 보조회로 절연시험			○
마. 주회로 저항측정			○
바. 보조기기(sequence)시험			○
사. 절연저항측정			○
아. 기밀시험			○
30. 단로기 충전전류개폐시험	○				6.3.30항
31. 접지개폐기 유도전압․전류개폐시험	○				6.3.31항
32. 절연물 시험	○				6.3.33항

주1) 제작사 자체시험성적서로 대체할 수 있다

주2) ※ 발주자 요청시 실시한다.

6.3 시험방법

6.3.1 구조 및 외관검사
ES-5925-0001의 6.2.1항(구조 및 외관검사)에 따른다.

6.3.2 전기적 절연시험
전기적 절연시험의 각종시험은 IEC 62271-203의 6.2항에 따른다. 최대 허용 부분방전량의 인정시험치 5pC 이하를 원칙으로 한다.

6.3.4 RIV 시험
RIV 시험은 170kV 이상에 대하여만 시행하며, IEC 62271-203의 6.3항에 따른다. 이 시험은 부싱에 대하여만 실시한다.

6.3.4 온도상승시험
온도상승시험은 IEC 62271-203의 6.5항(Temperature-rise tests)에 따른다.

6.3.5 주회로 저항 측정
주회로 저항 측정은 IEC 62271-203의 6.4항(Measurement of the resistance of the main circuit)에 따른다.

6.3.6 단시간 전류 시험
단시간 전류 시험은 IEC 62271-203의 6.6항(Short-time withstand current and peak withstand current tests)에 따른다.

6.3.7 투입 및 차단 능력시험
투입 및 차단능력 시험은 ES-5925-0001의 6.2.7항(투입 및 차단 능력시험)에 따른다.

6.3.8 기계적 동작시험(대기온도조건)

(1) 차단기의 기계적 동작시험은 ES-5925-0001의 6.2.8항(기계적 동작시험(대기온도조건))에 따르며, 동작시험에는 stroke curve시험을 추가한다.

(2) DS/ES의 기계적 동작시험은 IEC 62271-102의 6.102항에 따르며, 단로기 사용등급은 M1(2,000회), 접지개폐기는 2,000회로 한다.

6.3.9 기계적 동작시험(내환경 조건)

(1) 차단기의 기계적 동작시험은 ES-5925-0001의 6.2.9항(기계적 동작시험(내환경 조건))에 따른다.

(2) DS/ES의 기계적 동작시험은 IEC 62271-102의 6.104항에 따른다.

6.3.10 접지개폐기 투입능력 확인시험
접지개폐기 투입능력 확인시험은 IEC 62271-102의 6.101항에 따르며, 투입능력 등급은 E1(2회)으로 한다.

6.3.11 보조회로의 보호등급 확인시험
보조회로의 보호등급 확인시험은 IEC 62271-203의 5.13항(Degrees of protection by enclosures)에 따른다.

6.3.12 외함시험
외함시험은 IEC 62271-203의 6.103항(Proof tests for enclosures)에 따른다.

6.3.13 내후성 시험
내후성시험은 IEC 62271-203의 6.7항(Verification of the protection)에 따른다.

6.3.14 내부 고장시 아크상태시험

내부고장시 아크상태 시험은 IEC 62271-203의 6.105항(Test under conditions of arcing due to an internal fault)에 따르며, 압력 방출장치 적용 시 그 위치 및 방출방향에 대한 상세자료를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

6.3.15 외함 압력시험
외함압력시험은 IEC 62271-203의 7.101항(Pressure tests of enclosures)에 따르며, 제작자의 시험성적서로 대체할 수 있다.

6.3.16 보조기기시험
보조기기의 시험은 IEC 62271-203의 7.103항(Tests on auxiliary circuits, equipment and interlocks in the control mechanism)에 따른다.

6.3.17 절연저항시험
절연저항시험은 메거를 사용하여 주회로는 1,000MΩ 이상, 보조회로-대지간은 2MΩ 이상이어야 한다.

6.3.18 단로기 모선루프전류 개폐성능 확인시험
모선루프전류 개폐성능 시험은 IEC 62271-102의 5.108, 7.106, AnnexB 및 표 9에 따르며, 170kV 이하급만 실시한다.

표 9. 모선루프전류 개폐성능기준

항 목	시 험 기 준
개 폐 전 류	정격전류 × 80% [최대값 : 1,600A]
시 험 전 압	10 (V) [170㎸ 이하]
시 험 회 수	100회

주) 시험회로의 역률은 0.15 이하로 한다.

6.3.19 기밀시험
기밀시험은 ES-5925-0001의 6.2.11항(기밀시험) 및 IEC 62271-203의 6.8항(Gas tightness tests)에 따른다.

6.3.20 재질시험
재질시험은 EGIS의 가대에 대해 실시하고 재질은 KS D 3503의 SS400 또는 동등이상의 것을 사용하여야 하고 가공후 불순물을 제거하고 전면 균일하게 500g/m2이상의 용융아연도금을 사용한다.

6.3.21 BCT 시험
BCT 시험은 ES-5950-0006에 따르며, EGIS 외함 외부에 설치하여 사용되는 경우 임펄스 및 상용주파내전압시험과 부분방전시험은 생략한다. 검수시험은 공인시험기관 시험성적서로 대체할 수 있다.

6.3.22 P.T 시험
P.T 시험은 ES-5950-0005에 따르며, 검수시험은 공인시험기관 시험성적서 또는 국외제작사 자체시험성적서 및 국내 GIS 제작사 자체시험성적서로 대체 할 수 있다.

6.3.23 현장조작감시반(LCP) 시험

현장조작감시반(LCP)시험은 ES-6110-0008에 따른다.

6.3.24 부싱시험
부싱시험은 IEC 60137 및 IEC 61462에 따르며, 검수시험은 공인시험기관 시험성적서로 대체할 수 있다.

6.3.25 피뢰기 시험
피뢰기 시험은 ES-5920-0005에 따르며, 검수시험은 공인시험기관 시험성적서 또는 국외제작사 자체시험성적서 및 국내 GIS 제작사 자체시험성적서로 대체 할 수 있다.

6.3.26 도금시험
도금시험은 ES-5925-0001의 6.2.16항(도금시험)에 따른다.

6.3.27 내진시험
IEC 62271-207에 따른다.

6.3.28 소음시험
소음시험은 NEMA SG-4의 4.3항에 따른다.

6.3.29 설치후 시험
설치후 시험은 IEC 62271-203의 10.2.101항(Tests after installation on site)에 따른다.

6.3.30 단로기 충전전류 개폐시험
단로기 충전전류 개폐시험은 IEC 62271-102의 5.110, 7.108항에 따른다.

6.3.31 접지개폐기 유도전압 전류 개폐시험
접지개폐기 유도전압 전류 개폐시험은 IEC 62271-102의 5.109, 7.107항에 의거하며 표 10에 따른다.

표 10. 접지개폐기 유도전압, 전류 개폐시험 기준

정격전압 (KV)	유도전류(A)		회복전압(KV)		전류개폐시험횟수
	전자유도	정전유도	전자유도	정전유도	전자유도	정전유도
72.5	80	2	2	6	10	10
170	80	3	2	9	10	10

6.3.32 EGIS용 절연물 시험
EGIS용 절연물의 시험은 ES-6110-0007에 따르며 Spacer는 X-ray 사진과 자체시험성적서를 검수시험성적서에 첨부한다.

6.4 실증시험

6.4.1 친환경가스 개폐장치 완제품에 대한 추가 신뢰성검증을 위해 한전이 지정한 장소에서 기승인된 도면에 따라 제작된 개폐장치 완제품 1 Bay 설치분에 대하여 1년간 실증시험을 시행하여야 한다. 단, 72.5kV EGIS 실증시험은 제외한다.

6.4.2 실증시험에 대한 합부판정은 해당기간 동안 기기에 심각한 결함이 발생하지 않아야 하고 종료 후 외관검사시 이상이 없어야 한다.

6.4.3 시험기간 동안 고장발생시 별도 원인분석을 통하여 기기 운전상 심각한 결함으로 판정될 경우 불합격 처리하며 경미한 사항으로 판정될 경우 재시험 여부는 협의 후 결정한다.

7. 표시 및 명판

EGIS의 각 구성기기 및 관련 부속장치는 보기 쉬운 곳에 다음의 사항을 기재한 명판을 취부하여야 한다. 명판은 스테인리스강(Stainless steel)과 동등 이상의 재질이어야 하며 기재사항은 장기간 사용해도 명료하여 용이하게 읽을 수 있어야 한다.

7.1 EGIS 명판
(1) 기기의 종류 및 형식(제작자 형식)
(2) 정격전압(kV)
(3) 정격전류(A)
(4) 정격주파수(Hz)
(5) 정격 단시간 전류(kA, 1초)
(6) 정격 뇌임펄스 내전압(kV)
(7) 정격 개폐임펄스 내전압(kV) (362kV 이상)
(8) 정격 제어전압(DC－V)
(9) 정격 조작압력(M㎩)
(10) 정격 가스압력(M㎩)
(11) 가스 특성곡선(별도 명판)
(12) 중  량
(13) 제작자명 또는 약호
(14) 제작년월, 제조로트 및 일련번호(△○○○○)
제작년월, 제조로트 및 일련번호는 외함에 각인하여 외부에서 확인 가능토록 한다.
- 로트번호(△) : 1자리, 월별 납품차수
- 일련번호(○) : 4자리, 동일 로트번호별 일련번호(0001～9999)
(15) 기타 필요한 사항

7.2 차단기, 단로기, 접지개폐기, 변류기, 계기용 변압기, 피뢰기 등 각 기기의 기재사항은 관련 표준규격(ES)에 따른다.

8. 수송 및 포장

8.1 수송을 위한 기기의 분할시 흡습의 우려가 있는 부분은 충분한 방습조치를 취하고 각 부품은 수송 및 현장 보관중에 외상 또는 부식이 발생하지 않도록 구조와 강도를 고려하여 포장되어야 한다.

8.2 부싱은 개별적으로 충분히 포장하고 움직이지 않도록 견고히 지지하여야 한다.

8.3 계기, 밸브 등의 모든 돌출된 부품은 이들이 수송 중에 손상되지 않도록 포장하여야 한다.

8.4 합격품의 보관, 보존, 이동, 운송에 대한 품질보증은 제작도면 승인시 제출하여 승인을 득한 후 관리하여야 한다.

9. 품질 보증

제조업체는 자주적인 품질보증활동으로 기자재에 대한 품질을 보증해야 하며, 당사가 요구할  경우 관련 품질보증 구매시방서에 따라야 한다.

10. 예비품 및 측정기기

예비품 및 측정기기는 별도의 계약조건에 따라 공급함을 원칙으로 하되 제작자는 아래의 예비품 및 측정기기를 언제든지 공급할 수 있도록 확보하여야 한다.

10.1 예비품
(1) 가동 및 고정접촉자(차단기, 단로기, 접지개폐기)
(2) 소호실
(3) 투입, 트립코일
(4) 부싱
(5) 절연물
(6) CT, PT
(7) 각종 표시등
(8) 가스

10.2 측정기기
(1) 접촉저항 측정기
(2) 가스중 수분측정기
(3) 가스 누기 탐지기
(4) 가스 조성비 측정기(Novec 혼합가스의 경우 해당)
(5) 가스 순도 측정기

11. 제출자료

11.1 입찰시 제출자료
입찰시는 다음에 명시된 자료를 제출하여야 한다.

(1) 기술평가 자료
○ 각 Bay별 중량, EGIS 전체 중량 (kg, 운전기준)
○ 각 구획별, Bay별 및 EGIS 전체 가스 중량(kg)
(실측치와 설계치 제출, 주입시 손실분 제외, 실운전기준)
○ 차단기 조작기부 동하중(kg)

(2) 외형도, 배치도 및 개략치수도

(3) EGIS 개개 격실의 단면도

(4) 기기별 기본원리에 대한 설명서, 관련도면 및 기기시방

(5) 가스구획별 가스소요량, 가스 계통도와 가스특성 곡선도

(6) 조작 및 제어회로도 설명서(Interlock도면 포함)

(7) EGIS의 정격

(8) 부품의 내외자구분, 수량명세표, 중량

(9) 기타 관련자료

11.2 도면 승인
계약자는 아래 사항을 제작전 별도로 정하는 기일내에 제출하여 승인을 받은 후 제작 하여야 한다.

(1) 숫자를 표시한 외관도면(모든 기기의 배치도, 평면도, 측면도, 입면도)

(2) CB, DS, 접지장치, CT(BCT 2차 여자 특성곡선 도면 포함) 등의 상세도면

(3) 모든 기기의 제어회로 및 결선도

(4) 각 가스구획별 단면도 및 가스 소요량 명세

(5) 가스 계통에 관한 상세도(밸브의 위치 및 수량, 압력 Flow, 온도보상부 압력스위치, 압력계 등 표시)

(6) 기기 기초도면(닥트 내부, 앵커볼트 크기, 위치, 하중 등 표시)

(7) 명  판

(8) 기기가대 상세도

(9) 운반 치수 및 중량

(10) 연동장치(Interlocks) 상세도

(11) 부품의 내외자구분, 수량 및 제작자 명세표(부속품 및 측정기기 포함)

(12) IEC 62271-207에 따른 내진설계 검증 보고서

(13) 기타 관련자료

11.3 최종도면 및 운전지침서
계약자는 도면 승인시 수정 언급된 사항에 따라 수정보완한 최종도면, 운전지침서를 각 5부 이상 납품시 제출하여야 한다.

11.3.1 운전지침서에 포함되어야 할 사항

(1) EGIS 구성기기 및 부품 구매요청에 필요한 설명서 및 자료

(2) EGIS 구성기기 단면도, 조작기구 도면 및 설명서

(3) EGIS 조립, 설치에 관한 사항

(4) EGIS 운전, 유지, 보수에 관한 사항

(5) EGIS 운반, 현장 시험에 관한 사항

(6) EGIS 부품, 예비품, 공구, 측정기기, Gasket 등의 List 및 취급설명서

(7) 기타 관련자료

11.4 시험성적서

제작자는 검수시험 성적서(KEPCO 입회 확인된 것) 5부를 납품시 제출하여야 한다.