- 비화재경보 저감을 위한 -

장소별 적응성 감지기 선정·관리 참고자료

❖ 해당 참고자료는 감지기 제조업체, 개발·설계 전문가의 조언, NFPA 자료, 국내·외 비화재경보 현황 자료 등을 분석하여 도출된 결과를 토대로 작성한 안내 자료입니다.

❖ 소방설계·시공·감리 등에 종사하시는 분들의 감지기 선정·관리에 조금이나마 도움이 되길 희망합니다.

※ 해당 참고자료는 화재감지속도를 고려하지 않고 비화재경보 저감 관점으로만 작성한 자료이며, 법적 의무사항은 아님을 알려드립니다.

2019.  9.

	소 방 청			한국소방산업기술원

			목 차

1. 비화재경보 현황	1

2. 비화재경보 잦은 장소	1

3. 장소별 적응성 감지기 및 해결방안	2

□ 음식조리 장소	2

□ 흡연장소 인근	2

□ 드레스룸(샤워실 인근)	3

□ 에어컨인근	3

□ 가전제품으로 발생하는 증기 발생 장소	4

□ 건설현장 및 청소작업 구역	4

□ 발코니, 실외기실, 외부 출입구 인근	5

□ 천장 누수 우려장소	5

4. (소방안전관리자) 비화재경보 시 대처방법	6

5. 감지기 선정 및 교체 시 고려사항	7

붙임. 감지기 작동원리 및 선정 고려사항	8

- 비화재경보 저감을 위한 -

장소별 적응성 감지기 선정·관리 참고자료

비화재경보 현황 (3개월간 7,849건 비화재경보 출동 분석자료) ※ 출처 : 소방청

1

□ 발생원인

□ 장난실수 16.8%, 습기 14.6%, 노후 11.9%, 조리 8.8%, 시공적요인 8.2%

인위적요인						관리적요인				시스템요인
계	장난 실수	조리	먼지 분진	점검훈련	기타*	계	습기	관리 불량	기타*	계	노후	시공적 요인	기기 오류
40.6	16.8	8.8	4.1	2.9	8	31.4	14.6	7.8	9	28.0	11.9	8.2	7.9

* 기타 : 먼지누적, 흡연, 누수, 용접, 파손, 설비고장, 시설보수, 폭우 등

※ 조리, 분진 등에 의한 감지기에 의한 비화재경보가 많음(연기감지기 > 열감지기)

□ 발생장소

□ (발생장소) 주거용 〉공장·창고 〉일반점포 순

- 주거용 30%, 공장·창고 17%, 점포 15%, 사무실 7%, 계단·복도 6%

□ 계절요인

□ 여름에 많이 발생 : 봄 18%, 여름 35%, 가을 24%, 겨울 23%

- 여름이 봄과 비교해 1.9배 많이 발생(고온 및 습기 영향으로 판단)

< 비화재경보 신고건수 비교  >

구 분	미국	한국
비화재경보 신고건수	2,547,000	40,891
화재발생건수	1,319,500	44,178
화재건수대비 비화재경보 건수	1.93	0.93
인구 1000명당 비화재경보 건수	7.8	0.8

※ 출처 : 미국(’17. NFPA 보고서), 한국(119종합상황실ㆍ국가화재정보센터ㆍ통계청)

비화재경보 잦은 장소 (제조업체, 전문가 회의 등을 통해 원인·사례 도출)

2

광전식 연기감지기		차동식 열감지기		정온식 열감지기
∙음식조리, 흡연장소 인근 ∙드레스룸(샤워실 인근) ∙에어컨 인근(밀접 배치) ∙먼지 유발 장소		∙발코니, 실외기실 ∙에어컨 인근(에어컨 작동중 현관문 또는 창문 개방)		∙ 실외기실(여름철)

장소별 적응성 감지기 및 해결방안(미국 NFPA 자료, 전문가 회의결과  등 참조)

3

□ 음식조리(Cooking) 장소

□ 발생원인 □ (연기감지기) 음식조리로 인해 발생되는 연기, 증기 등

□ 해결방안

□ 연기감지기를 정온식 열감지기로 교체

□ 거실에 설치된 연기감지기와 음식조리장소가 가까이 배치된 경우에는 연기감지기와 조리기구간 이격 설치하고, 조리 시 반드시 후드 환기팬 작동하여야 함

※ 후드 환기팬이 작동하지 않거나 설치되지 않은 경우 밀폐된 공간에서 연기감지기가 작동될 수 있음

□ 권장 적응성 감지기 : 열감지기(정온식)

□ 흡연(Smoking) 장소 인근

□ 발생원인 □ (연기감지기) 흡연에 의한 연기 - 대부분 건물 내 흡연을 금지하고 있으나, 지정된 흡연장소 인근에서 연기감지기 작동사례 발생

□ 해결방안

□ 연기감지기가 흡연구역에 너무 가까이 위치한 경우 재배치하거나 열감지기로 변경

- 연기감지기는 지정된 흡연 구역 내 또는 샤워실 출입문 이격하여 설치

- 다른 지역으로의 연기이동을 막기 위해 지정된 흡연 구역에 적절한 환기 필요

□ 권장 적응성 감지기 : 열감지기(정온식)

□ 드레스룸(샤워실 인근)

□ 발생원인

□ (연기감지기) 샤워실에서 발생하는 증기

- 안방 욕실에서 샤워 후 문 개방 시 문앞에서 설치된 감지기가 수증기로 인해 연기감지기 작동사례 발생

□ 해결방안

□ 연기감지기를 열감지기로 교체

□ 열감지기로 변경이 불가할 경우 샤워실 출입문과 일정거리 이격하여 배치

※ 연기감지기는 샤워를 하는 곳이나 증기가 발생하는 곳에 작동될 수 있음

□ 권장 적응성 감지기 : 열감지기(정온식)

□ 에어컨 인근

□ 발생원인

□ (차동식 열감지기) 에어컨에서 발생되는 저온과 내·외부 유입공기 - 에어컨 작동 중 저온상태에서 현관문 또는 창문 개방 시 유입되는 공기에 의해 작동
□ (연기감지기) 감지기 내부의 축적된 먼지 및 습한공기 - 감지기 내실(챔버)에서 축적된 먼지와 에어컨(제습기능)에 유입되는 습한공기가 감지기 내실에 유입되어 응축

□ 해결방안

□ (차동식 열감지기) 외부 유입공기(기류)에 영향을 받는 장소인 경우 이격 설치

※ 에어컨에 밀접하게 차동식 열감지기를 설치 할 경우 외부공기가 유입 시 작동될 수 있음(에어컨과도 일정거리 이격하여 배치)

□ (연기감지기) 에어컨의 기류방향에 영향을 받는 장소인 경우 이격 설치

□ 가전제품으로 발생하는 증기(Steam) 발생 장소

□ 발생원인

□ (연기감지기) 가전제품에서 발생하는 증기 - 방안 연기감지기 아래 수직분무 가습기, 스탠드형 스팀다리미, 압력밥솥 등에서 발생하는 증기로 인해 작동

□ 해결방안

□ 가습기 및 스팀다리미에서 발생하는 증기를 설치된 광전식감지기를 향하여 사용 자제

□ 압력밥솥, 커피포트, 전자레인지 등이 연기감지기 아래에 있는지 확인 및 재배치

□ 건설현장(Construction) 및 청소작업(Cleaning) 구역

□ 발생원인

□ (연기감지기) 인테리어 작업, 준공, 청소 등으로 발생되는 먼지

- 인테리어 작업시 발생되는 분진, 고온 작업, 가스(매연) 및 기타 건설 공사로 경보 활성화

- 청소 시 발생하는 먼지 및 특정 세척용액은 연기감지기의 활성화를 유발할 수 있음

- 소방·건축 준공시점 차이로 연기감지기 먼지 축적

※ 감지기 먼지축적으로 준공 후 약 1년 까지도 비화재경보 발생

※  ‘소방동의’ 시점을  ‘건축허가 동의’와 일치하거나 ‘건축허가 동의’ 이후 적용 필요

소방 준공		내부 공사		건축 준공		하자처리
커버 탈착		감지기 먼지 축적		먼지축적		비화재 경보발생, 감지기 제조업체 교환

□ 해결방안

□ 시공 중에는 감지기 챔버에 먼지가 쌓이지 않도록 연기감지기를 덮어 장착 (소방안전관리자 반드시 주재 하여 작업 시 먼지커버 장착 및 작업 후 탈착 확인)			먼지커버

□ 청소 시 진공청소기를 사용하여 먼지를 제거

□ 도장이 진행되는 구역의 감지기는 덮개로 이용하여 페인트 및 페인트 가스가 챔버에 유입되지 않도록 조치, 페인트 노출 또는 도색된 감지기는 교체

□ 발코니, 실외기실, 외부 출입구 인근

□ 발생원인

□ (광전식감지기) 외부공기가 유입되는 먼지, 습한 공기, 먼지, 차량배기가스 □ (차동식감지기) 온도변화가 심한 베란다, 실외기실에 감지기 설치 시 작동

□ 해결방안

□ 연기감지기, 차동식감지기를 정온식 열감지기로 변경

□ 출입문 인근에 정온식 열감지기로 변경이 불가할 경우 감지기를 출입문과 일정거리 이격

※ 외부공기가 유입되는 장소 및 온도변화가 심한 지역에 설치되는 연기감지기 및 차동식열감지기는 다른 감지기보다 유지관리가 더 필요함

□ 권장 적응성 감지기 : 열감지기(정온식)

※ 정온식 열감지기 설치 시 주위온도를 고려하여 공칭작동온도(60, 70, 80, 110, 120℃ 등)의  감지기 선정 필요(여름철 등 고려)

□ 천장 누수 우려장소

□ 발생원인

□ (감지기) 건축물 누수로 인해 감지기가 작동(침수로 인한 회로단락)

□ 해결방안

□ 누수 우려장소는 감지기 설치 인근에 방수 처리

□ 감지기를 방수형 감지기로 변경

(소방안전관리자) 비화재경보 시 대처방법

4

※ 자료출처 : 한국소방안전원 소방안전관리자 실무교재

감지기 선정 및 교체 시 고려사항

5

□ 소방시설 설계 시 감지기 선정 고려사항

□ 신축 건물 설계 시 수신기 제조업체와 동일 제조업체의 감지기 적용 권고

□ (수신기·중계기 제조업체와 감지기 제조업체가 다른 경우) 감시전류 설계값 및 소비전류 설계값을 고려하여 감지기 개수 산정 필요

- 수신기 제조업체와 감지기 제조업체에 감시상태 전류값 문의 후 감지기 개수 산정

※ 형식승인 기술기준에 감지기*, 수신기, 중계기에 감시상태 전류값 표시 예정임(2019년 추진)

* 주소형·아날로그식, 감지선형, 바이메탈 등을 이용하여 기계적으로 동작되는 감지기 제외

►  (수신기, 중계기) 감지기 입력부 감시전류 설계범위 명시

↳ (부하를 가할 경우) 화재표시 및 단선 표시 적합성 확인

►  (감지기)  감시상태 소비전류 설계값 명시

□ 아날로그식감지기 선정 권고

- 아날로그식감지기 설치 및 관리자의 관리방법 숙지 시 유지관리가 용이함

※ 감지기별 고유주소가 있어 감지기의 오염정도 또는 주위온도 파악이 가능

(환경에 따른 감도조정이 가능함)

〔 아날로그식감지기와 일반감지기 기능비교 〕

구분	아날로그식감지기	일반감지기
정보확인	- 감지기별 고유 주소가 있어 지속적인 정보확인 가능	- 현재 상태만 확인 가능
화재위치	- 감지기별 확인 가능 ※ 감지기별 통신이상 확인 가능	- 경계구역별 확인 ※ 구역 당 감지기수 : 약 20개
감도조정	- 열·연기 감도조정 가능 감지기 오염정도 확인 가능	- 감도조정 불가 감지기 오염정도 확인 불가
기타사항	관리자의 관리방법 숙지 필요

□ 설치 된 감지기 교체 시 참고사항

□ 수신기· 중계기 표시된 접속가능감지기 수량 초과 설치 금지

- 수신기 또는 중계기입력부에 접속감지기 수량 초과 시 수신기의 단선 상태를 확인할 수 없음

※ 소비전류가 높은 감지기(특히, 광전식감지기) 수를 초과 설치 시 비화재경보 발생할 수 있음

□ 다른 종별(광전식, 정온식열감지기, 차동식열감지기)의 감지기로 교체 시 소방관서  및 제조업체 ·공사업체에 문의 후 교체 필요

※ 감지기의 소비전류 및 수신기의 감지기 입력부 감시전류 설계값이 상이함에 따라 제조업체 또는 공사업체에 문의 필요

□ 동일 종별 감지기로 교체 시 동일회사 감지기 교체 권고

- 제조업체에 감시상태의 소비전류 문의 후 교체

붙임		감지기 작동원리 및 선정 고려사항

□ 광전식연기감지기(스포트형)

❍ 작동원리 : 감지기 주위의 공기가 일정한 농도의 연기를 포함하게 되면 연기에 의하여 광전소자의 수광량이 변화하여 작동

[외형 및 내부구조]	[ 내부회로 ]

❍ 비화재경보 발생원

-  (연소생성물 및 가스) 조리도구, 배기후드, 오븐, 페인트스프레이, 세정액 등

-  (습기) 습한 외부공기, 가습기, 증기, 샤워, 물분무 등

-  (대기오염물) 부식성 대기, 먼지나 섬유보풀, 과도한 담배연기, 톱질, 열처리 등

-  (엔진배기가스) 디젤트럭 및 기관차, 외부환기장치가 없는 엔진 등

-  (비정상상태의 발열요소) 먼지축적, 부적절한 배기, 불완전 연소 등

-  (기타) 기류(돌풍), 진동이나 충격, 강한 조명 등

※ 자료출처 : 미국 NFPA 72(Table A.17.7.1.9)

❍ 선정 고려사항

- 연실(챔버)내에 비화재경보 발생원(먼지, 연기, 증기 등) 의 유입 등으로 비화재경보 발생

- 감시상태의 소비전류가 다른 감지기에 비해 높음

□ 차동식열감지기(스포트형)

❍ 작동원리 : (공기팽창식) 화재시 온도가 급격히 상승하면 그 기류가      감지기에 접촉되고, 공기실 내부공기가 팽창되어 얇은 동판(다이어      후렘)을 밀어 올리어, 가동접점이 고정접점에 접촉되어 폐회로가       구성되어 화재신호 발신

※ 난방장치의 완만한 온도상승 시, 공기실 내부공기가 서서히 팽창되며       리크구멍을 통해 팽창된 공기가 외부로 빠져나가 다이어후렘을 밀어        올리지 못함으로 감지기 작동 방지

(반도체식) 화재시 온도가 급격히 상승하면 그 기류가 감지기에       접촉되고, 외부 노출 서미스터와 내부의 서미스터가 온도변화를      감지하여 IC(OP앰프)의 출력전압을 발생하고, 스위칭소자(SCR)를        작동시켜 작동표시장치(LED)가 점등되고 화재신호 발신

		[ 반도체식 ]
[ 공기팽창식 ]

❍ 선정 고려사항

- 주위온도가 일정한 온도상승률 이상으로 올라갈 경우 작동될 수 있음

- (공기팽창식) 감시상태의 소비전류가 없음

- (반도체식) 감시상태의 소비전류가 있음

□ 정온식열감지기(스포트형)

❍ 작동원리 : (바이메탈식) 열이 집열판에 집열되어 바이메탈에 전달되면

바이메탈이 휘어지거나 반전되어 가동접점이 고정접점에 접촉되고      폐회로가 구성되어 화재신호 발신

(반도체식) 급격한 온도상승 기류가 감지기에 접촉하게 되면 외부에      노출되어 있는 서미스터가 온도변화를 감지하여 화재신호 발신

[ 바이메탈식 ]	[ 반도체식 ]

❍ 선정 고려사항

- 주위온도(여름철 등)를 고려하여 공칭작동온도(60, 70, 80, 110, 120 ℃)의 감지기 선정 필요

- (바이메탈식) 감시상태의 소비전류가 없음

- (반도체식) 감시상태의 소비전류가 있음