고장파급방지장치반 개정비교표

[GS-6110-0078]

현    행

개    정

개정사유

1. 적용 범위

이 구매 규격은 고장파급방지시스템 구성을 위해 사용하는 고장파급방지장치반 구매

시 적용한다.

1. 적용 범위

1.1  일반사항

이 구매 규격은 IEC 61850 통신프로토콜을 지원하며 고장파급방지시스템 구성을 위해

사용하는 고장파급방지장치반 구매 시 적용한다.

번호체계 수정(이하생략) 및

IEC 61850 통신

기능추가

<추가>

1.2  사용조건

1.2.1  정상 사용조건

(1)  사용온도 : -25℃ ～ +55℃ (상시운전조건, LCD 제외)

(2)  상대습도 : 10 ～ 90% (절대습도 : 0.5 ～ 29g/㎥)

(3)  표    고 : 1,500m 이하

1.2.2  특수 사용조건 : 1.2.1항에 규정한 이외의 장소에서 사용할 경우이며 자연환경 등 특수한 사용조건이 필요할 경우에는 별도로 규정한다.

문구추가

<추가>

1.3  용어의 정의

1.3.1  IED(Intelligent Electronic Device) : 변전소내 설비들의 보호/감시/제어/계측/인터록 기능이 통신을 이용하여 외부로 주거나 받는 기능을 구비한 지능형 디지털 전자장치이다.

1.3.2  IEC 61850 : 변전소자동화(SA) 시스템의 통신 네트워크와 통신 시스템을 정의한 국제표준규격으로 변전설비들의 디지털화된 데이터 구성과 교환방법을 정의하고 있다.

1.3.3  디지털 보호계전(연산형) : Analog 입력량을 주기적으로 Sampling하여 양자화된 Digital량으로 변환하여 Program에 따라 계산 처리함으로써 고장검출 기능을 수행하는 것으로서 통상은 Transducer, Filter, Sample Hold, A/D 변환기, Processor, Memory, 정정 및 Digital 입출력 등으로 구성된다.

1.3.4  연산 Algorithm : IED 및 그 구성요소의 기능과 특성을 계산처리에 의해 실현할 때, 입력량과 출력량 사이에 정해진 일련의 수식적 관계를 계산 처리하는 순서를 말한다.

1.3.5  자동 상시감시 : IED 또는 System의 불량을 상시운전 중에 보증된 동작기능을 저해하지 않고 상시 또는 주기적으로 검출하는 기능을 말한다.

1.3.6  입력변환기(Transducer) : 전압, 전류 등 입력되는 전기량을 Hardware의 정격 및 Algorithm 수행에 적합한 적정 수준의 전압신호로 변환하는 장치이다.

<추가>

1.3.7  Filter : 연산 Algorithm을 수행하는데 필요한 파형만 통과시키고 오차를 유발할 수 있는 파형은 제거하는 기능을 수행한다.

1.3.8  S/H(Sample Hold) : Filter를 통과한 Analog 값을 일정시간 간격으로 Sampling하고 이 값을 일정시간 동안 유지시켜 Multiplexer에 제공하는 기능을 말한다.

1.3.9  MPX(Multiplexer) : 여러 개의 S/H에서 공급되는 값들을 순차적으로 절환하여 A/D 변환기에 연결하는 Switch 회로이며, 각 Switch를 순차적으로 절환하는 신호의 주기는 매 Sampling 간격당 1회로 한다.

1.3.10  A/D 변환기 : Analog 값을 연산 Algorithm으로 수행할 수 있도록 2진수로 변환시키는 소자로서 IED용으로는 16Bit급 이상의 A/D 변환기가 사용된다.

1.3.11  입출력 장치(Input/Output Device) : 입출력 장치는 연산처리부와 외부간의 Data Interface 장치이며 D/I(Digital Input), D/O(Digital Output) 및 A/I(Analog Input)로 구성된다.

(1)  D/I(Digital Input) : 외부의 접점정보 등을 연산처리부에 입력시키는 기능을 수행한다.

(2)  D/O(Digital Output) : Trip Signal, 자동감시 결과 등을 연산처리부에서 외부로 출력하는 기능을 수행한다.

(3)  A/I(Analog Input) : 외부의 계측정보 등을 연산처리부에 입력시키는 기능을 수행한다.

1.3.12  상위 운영시스템 : 변전소자동화(SA) 시스템을 운영/유지/보수하기 위해 필요한 장치들의 구성요소를 포함하는 집합을 말한다.

1.3.13  Station Bus : 변전소 내의 IED와 IED 및 IED와 상위 운영시스템 간의 통신을 위한 Ethernet 기반의 통신모선을 말한다.

1.3.14  엔지니어링 서버(Engineering Server) : IEC 61850의 정보/서비스 엔지니어링 기능을 담당하고 정보/서비스의 입출력 처리, Data 저장, 네트워크 관리 및 각종 정보출력을 관장하는 장치를 말한다.

1.3.15  게이트웨이(Gateway) : IEC 61850과 타 Protocol 간의 변환기능을 담당하며, Data 매핑(Mapping) 관리 및 각종 감시/제어 포인트를 관리하는 장치를 말한다.

1.3.16  운영자용 HMI : IEC 61850 시스템에서 생성되는 각종 정보들을 내부 프로그램을 이용하여 사용자에게 제공하는 장치를 말한다.

1.3.17  표준시각 동기장치(SNTP Server) : GPS 시각동기 신호를 수신 받아 시스템 내의 각종 장비들의 시각동기화 기능을 처리하는 장치이다.

1.3.18  I/O Box : 기존 하드웨어 방식의 변전소 시스템과 IEC 61850 기반의 SA 시스템 간 정보연계 또는 타 IED와 연계하여 각종 입출력 기능을 수행하며 전면부에 별도의 표시장치(LED, LCD 등) 및 입력장치(KEY, Button 등)가 제외된 입출력 장치이다.

문구추가

3.  일반사항

3.1 제작기준

3.1.1 별도의 언급이 없는 한 배전반 제작에 필요한 모든 부품, 재료, 시험 등은 IEC Recommendation 또는 ANSI/IEEE 최신 자료에 따라야 한다.

3.1.2 상기 규격에서 요구하는 조건이 상이할 때에는 보호배전반 성능을 최상으로 보장할 수 있는 기준을 적용하여야 한다.

3.1.3 도면 및 사용설명서, 보호계전기 전면 표시창(LED 포함)의 기구번호나 첨가문자(Device No. & Suffix Letter)는 당사 설비표준 도면기호(Graphic Symbols for Plant Standard Drawing)와 법정단위의 정의 및 기호 또는 KS기준에 따라야 하며, 당사(또는 KS)기준에 동일한 규격이 없거나 보호계전기 특성상 필요하다고 당사로부터 인정되는 경우에는  IEC 또는 ANSI규격을 적용할 수 있다.

3.  일반사항

3.1  제작기준

3.1.1  보호배전반 제작에 필요한 모든 부품, 재료 및 시험법 등에 대해 본 규격에 명시되지 않은 사항은 IEC Recommendation 또는 ANSI/IEEE 최신자료를 적용한다.

3.1.2  보호배전반 도면 및 IED 사용설명서, 전면 표시창(LED 포함)의 기구번호나 첨가문자(Device No. & Suffix Letter) 등의 적용기준은 다음과 같다.

(1)  당사 설비표준도면 기호(Graphic Symbols for Plant Standard Drawing)

(2)  법정단위의 정의 및 기호 또는 KS 기준

(3)  기타 명시되지 않은 사항은 IEC 또는 ANSI/IEEE 규격 적용 가능

문구수정

3.2 치수 및 재질

3.2.1 배전반 형식

배전반 형식은 수직자립형 B (Dual Type)로 한다.

3.2.2 배전반 규격

(1) 반 높이 : 2,350 mm(Channel Base 50mm 포함)

(2) 전후 폭 : 600 mm

3.2.3 배전반 재질은 3.2㎜의 일반 구조용 압연강재 제2종을 사용하여야 한다. 단, 보호계전기, 계기 및 SW류가 취부 되지 않은 면과 문 등은 2.3㎜의 것을 사용할 수 있다.

3.2.4 배전반 도장

(1) 표면 : Munsell No. 5Y 7/1

(2) 내면 : Munsell No. 5Y 7/1

(3) Switch : Munsell No. N 1.5

3.2  치수 및 재질

3.2.1  보호배전반 형식 : 수직자립형 배전반 B(Dual)형을 기본으로 하고 특수한 경우 구매시 결정한다.

3.2.2  보호배전반 규격은 다음과 같다.

(1) 반 높이 : 2,350 mm(Channel Base 50mm 포함)

(2) 전후 폭 : 600 mm

3.2.3  보호배전반 재질은 다음과 같다.

(1)  재질 : 3.2㎜의 일반 구조용 압연강재

(2)  IED, 각종계기 및 Switch류 미 취부 면과 문 등 : 2.3㎜ 사용 가능

3.2.4  보호배전반 도장은 다음의 색으로 한다.

(1)  표면 : Munsell No. 5Y 7/1

(2)  내면 : Munsell No. 5Y 7/1

(3)  조작 Switch : Munsell No. N 1.5

3.3 이면배선

3.3.1 배선용 전선은 KSC 3004 또는 IEEE 383 규격에 적합한 600V 난연성 절연전선을 사용하며, 교류 전류 회로용 전선은 4.0㎟ 이상의 동연선, 기타 회로용은 2.5㎟ 이상의 동연선을 사용해야 한다. 또한 배선의 말단에는 적절한 치수의 환형 압착단자를 사용하여야 하며, 배선의 점검이 용이하도록 Mark Band 및 Collar를 취부하여야 한다.

3.3.2 배선의 색상은 아래와 같아야 한다.

회 로	CT	PT	AC	DC	접 지	통 신
색 상	녹	적	황	청	흑	갈

3.3.3 Collar의 색상은 아래와 같아야 한다.

상 별	A	B	C	N	DC(P)	DC(N)
색 상	적	백	청	흑	적	청

3.3  이면배선

3.3.1  보호배전반 이면에 사용하는 배선용 전선은 다음 규격과 동등 이상의 전선을 사용하여야 한다.

(1)  KSC IEC 60227-3을 만족하는 450/750V 이하 염화 비닐 절연케이블 사용

(2)  교류 전류회로용 전선 : 4.0㎟ 이상의 동연선 사용

(3)  기타 회로용 전선 : 2.5㎟ 이상의 동연선 사용

(4)  배선의 말단 처리

(가)  CT, PT : 적절한 치수의 환형 압착단자 사용

(나)  기타 입출력 회로 : 적절한 치수의 환형 압착단자 또는 나사 고정 Pin단자사용

(다)  Mark Band 및 Collar 취부

3.3.2  배선 및 Collar의 색상 : ES 6110-0008 배전반 표준규격에 따른다.

최신규격반영

3.4 외부와의 결선

3.4.1 배전반과 외부와의 각종 결선은 완전히 연결되는 구조이어야 하며 외부 결선을 위해 필요한 설비들이 모두 구비되어야 한다. 또한 보호계전기 각 모듈은 접촉 불량이 발생하지 않도록 철저한 대책을 강구하여야 한다.

3.4.2 PT 2차 입력 전압은 모선 또는 선로측 변성기에서 취할 수 있어야 하며, 4조 이상의 PT 2차 입력을 받아 연결할 수 있어야 한다.

3.4.3 CT 입력 전류는 선로측 변류기에서 취할 수 있어야 하며, 2조 이상의 CT를 입력받아 연결할 수 있어야 한다.

3.4.4 배전반 내부와 외부 연결은 반드시 단자대(Terminal Block)에서 접속한다.

3.4.5 CT, PT, 외함 등의 접지선은 별도 분리하여 배전반에서 접지하여야 한다.

3.4.6 배전반 이면 단자대 배열은 작업 및 시험 효율 향상을 위하여 Trip, CT, PT, 접점용 등 관련 용도별로 구분하여 배치하여야 하며, Trip용은 배전반 이면에서 볼 때 오른쪽에 배치하고 식별이 용이하도록 Trip용 단자임을 명기하여야 한다.

3.4  외부와의 결선

3.4.1  보호배전반의 각종 결선은 완전히 접촉되어 풀리지 않는 구조로 단자대(Terminal Block)를 통하여 연결한다. 외부결선을 위해 필요한 설비들이 모두 구비되어야 하며 또한 보호계전기 각 모듈은 접촉 불량이 발생하지 않도록 철저한 대책을 강구하여야 한다.

3.4.2 PT 2차 입력 전압은 모선 또는 선로측 변성기에서 취할 수 있어야 하며, 4조 이상의 PT 2차 입력을 받아 연결할 수 있어야 한다.

3.4.3 CT 입력 전류는 선로측 변류기에서 취할 수 있어야 하며, 2조 이상의 CT를

입력받아 연결할 수 있어야 한다.

3.4.4  CT, PT, 외함 등의 접지는 각각 별도로 보호배전반 하부 동대에 접지한다.

3.4.5  보호배전반 이면 단자대 배열은 작업 및 시험효율 향상을 위하여 Trip, CT, PT,

접점용 등 관련 용도별로 구분하여 배치하고 배열은 다음과 같이 한다.

(1)  Trip용 : 보호배전반 이면에서 볼 때 오른쪽에 배치하고 Trip 단자임을 명기한다.

3.5  기타 명시되지 않은 사항(조명 등)은 당사 표준규격인 ES 6110-0008 배전반 표준규격에 따른다.

접지방식 명확화

3.5 조명

배전반 이면의 결선을 용이하게 점검할 수 있도록 배전반 내부에 삼파장등 또는 백열등을 이용한 조명 시설을 해야 하며, 조명은 점검용 문 개폐에 따라 점멸되어야 한다.

3.6 Photo Coupler 최소동작 전압

전원의 접지 발생시 비정상적인 동작을 방지하기 위하여 Photo Coupler 최소 동작 전압은 DC 70V이상으로 하여야 한다.

3.7 기타 명시되지 않은 사항은 ESB 158 배전반 일반규격에 준한다.

<삭제>

문구수정

4. 배전반 구성

4.1 기본구성

이 배전반은 주 보호계전기, 보조계전기 및 각종 스위치류로 구성되며, 배전반 전면에 근무자가 식별이 용이하도록 취부하여야 한다.

4. 구성

4.1  기본 구성

4.1.1  보호배전반 : 외함, 스위치(8R, 43PDA,43M,43S 등), 보조계전기, 단자대

4.1.2  IED : IED(보호,감시,제어,계측)

4.2 보호계전기

4.2.1 본 장치반에 사용하는 보호계전기는 디지털 방식의 완전 연산형으로 한다.

4.2.2 각 상별 독립 Measuring방식으로써 Non-Switched Type(Full Scheme)으로 한다.

4.2.3 보호계전기는 3상 PT(전압) 2조, 3상 CT(전류) 2조를 입력할 수 있어야 한다.

4.2.4 계전기 전면에 LED 및 표시창(Display Window : LCD 또는 VFD 등)이 구비되어 있어 계전기 동작 또는 이상 발생시 보호계전기 전면에서 동작내용 확인이 가능하여야 한다.

(1) LED의 동작사항은 사용자가 Reset 버튼을 누르기 전까지 표시(점등)되어 있어야 한다.

(2) LED배열(취부순서, 위치 등) 및 Name 등은 사용상 혼란이 발생하지 않도록 구성한다.

(3) 표시창은 LED 점등과 연동되어(LED가 없는 경우는 해당사항 발생시) 보호계전기 동작 등 관련 내용이 표시되어야 한다.

(4) 표시창의 화면 보호를 위해 일정시간 지속 후 자동으로 표시가 사라지도록 제작되었을 경우에도 사용자가 임의의 버튼을 누를 경우 화면의 내용이 재 표시 되어야 한다.

(5) 표시창의 표시내용은 가장 최근의 내용을 우선적으로 표시하여야 한다.

4.2  보호배전반 상세구성

4.2.1  보호반 외함

전면 및 양측면은 고정형 강판, 상면은 덮개로 덮어야하며, 후면은 개방이 가능하도록

Hinge형 문으로 구성된다.

4.2.2  보호배전반 IED의 설치형태 및 구조는 다음과 같아야 한다.

(1)  보호배전반 전면에 설치

(2)  IED 전체 또는 일부(모듈별) 인출하는 구조(Draw-Out Type)

(3)  IED 인출시 CT 단자 자동 단락

4.2.3  보호배전반에 설치되는 조작스위치 구성기준은 다음과 같다.

(1)  부착위치 및 표기

보호배전반 전면에 부착하고, 조작 스위치에는 조작자가 식별하기 쉽도록 스위치의

기구번호 및 위치표시가 있어야 한다.

(2)  기본 스위치 종류

(가) DC ON/OFF 스위치(8R)    (나) PT 자동절체 스위치(43PDA)

(다) SPS On/Off 스위치(43S)   (라) Mode Selection SW(43M) : 4단

(마) 설치현장의 필요에 따라 기타 스위치가 추가될 수 있음

(3)  접점 정격용량

(가)  8R : DC 125V, 10A 연속   (나)  43PDA : AC 250V(60Hz), 20A 연속

4.2.5 LED 및 표시창의 표시문자

(1) LED Name 및 표시창의 표시내용 등은 3.1.3항 기준에 따라 사용자가 이해 가능한 문자 또는 약자(약호)를 사용하여야 한다.

(2) 당사의 기술 검토결과(보호계전기 동작상태의 신속한 파악 가능여부 등) 보호계전기의 운영효율 저하 우려가 없을 경우 기본구성과 일부 다르게 구성할 수 있다.

4.2.6 LED 및 표시창의 기본 구성

(1) 보호계전기의 LED 기본구성 : 기본적으로 보호계전기의 운전상태와 보호계전기 자체이상 및 입․출력부의 이상 상태 등을 표시할 수 있는 LED를 2개 이상 구비하여야 하며, 사용자가 필요에 의해 설정할 수 있는 LED 4개를 포함하여 최소 6개 이상의 LED를 구비하여야 한다.

(2) 표시창의 기본구성

(a) 보호계전기 자체이상 및 입․출력부의 이상 상태를 표시창에 표시할 수 있어야 한다.

(b) 보호계전기가 동작한 경우 동작내용을 근무자가 구분 확인할 수 있는 내용으로 표시창에 표시할 수 있어야 한다. 또한 사용자 설정에 의한 회로가 동작한 경우도 근무자가 동작내용을 구분할 수 있어야 한다.

(c) 한 화면에 동작내용 전부를 표시하기 곤란한 경우에는 사용자의 관련 버튼조작 또는 자동 Scroll 등의 방법으로 표시내용 전달이 가능토록 구성되어야 한다.

(d) 보호계전기가 동작한 경우 표시내용에는 동작일시, 보호계전기 동작요소 및 Trip 신호 출력 여부가 표시되어야 하며, 보호계전기가 불량한 경우 발생일시, 이상상태 및 계전기 상태가 표시되어야 한다.

4.2.7 보호계전기는 배전반 전면에서 덮개(Cover)를 열고 인출(전체 또는 Module별)할 수 있는 구조(Draw-Out Type)이어야 하며, 인출시 CT 단자는 자동으로 단락되어야 한다.

4.2.8 써어지에 의한 보호계전기의 고장이나 이상 동작을 방지하기 위한 보호 대책을 구비해야 하며, 보호계전기용 DC 전원은 DC/DC Converter를 사용하여야 한다.

4.2.4  시험용 단자(Test Terminal) 구성기준은 다음과 같다.

(1)  시험용 단자대 구성 대상 : CT 및 PT 2차 회로와 Trip 회로

(2)  시험용 단자 구성

(가)  Type : Knife 형

(나)  CT 회로용 : CT 2차회로(전원측) 개방 방지기능 구비

(다)  기타사항 : 용도별로 식별이 용이하도록 회로명 명기

4.2.5  보호배전반 이면의 단자대(Terminal Block) 구성기준은 다음과 같다.

(1)  단자대 개체번호 및 배선의 단자기호 기입

(2)  20% 이상의 예비용 단자대 구비

(3)  단자대 전면에 탈․부착이 용이한 투명한 합성수지판 덮개 구비

(4)  CT 2차 회로용 단자대는 단락장치 구비

(5) Trip, DI(Digital Input), DO(Digital Output)접점용 단자대는 분리장치 구비

4.2.6 보호배전반 접점출력

(1)  보호배전반은 IED의 DO신호를 외부 출력할 수 있어야 한다.

(2) 아래 경보 출력 신호를 기본적으로 포함하여야 한다.

(a) 8R (장치반 제어전원)

(b) DC fail(보호반 DC전원)

(c) 43S (장치반 운전/정지)

(d) SPS 동작

(e) Relay Fail

(f) 43M (운전 모드)

(g) 기타 경보 : CB 접점 불일치, CTF, VTF, 통신회선 이용시 통신 fail 등

(h) 설치현장의 필요에 따라 경보가 추가 될 수 있음

접점출력 명확화

4.3 단자대 (Terminal Block)

4.3.1 배전반 내부와 외부를 연결하는 단자대는 단자대 개체번호 및 배선의 단자기호가 기입되어야 한다.

4.3.2 각 단자대는 20% 이상의 예비용 단자를 구비하여야 하며, 투명한 합성수지판 덮개로 덮어야 하고, 이 덮개는 탈․부착이 용이한 구조이어야 한다.

4.3.3 CT 2차회로 인입용 단자대는 단락장치가 있어야 하며, Trip, DI(Digital Input) DO(Digital Output)접점용 단자대는 분리장치가 있어야 한다.

4.3.4 CT 2차회로, PT 2차회로 및 Trip 회로는 시험용 단자(Test Terminal)를 통해 연결되어야 하며, CT 시험용 단자는 반드시 Plug In 형으로 하여 시험용 단자의 개방으로 인해 CT 2차회로(전원측)가 개방되어서는 안 된다.

4.3.5 시험용 단자에는 식별이 용이하도록 회로명을 명기한다.

4.4  PT 절체 스위치 (43PD)

4.4.1 보호계전기의 PT 입력 각각에 대하여, 입력을 절체 할 수 있는 절체스위치를 설치하여야 하며, 이 스위치는 회전식(Rotary type)으로 원방에서 제어할 수 있는 기능을 가져야 한다.

4.4.2 이 스위치의 DC Lock 접점은 보호계전기의 특성에 적합하도록 상시 개로형 접점("a"접점)과 상시 폐로형 접점("b"접점)을 제공하여야 한다.

4.4.3 이 스위치 손잡이의 형태는 DC Lock 및 Off 위치를 갖는 타원형(Oval Type) 이어야 한다.

4.4.4 이 스위치의 정격은 다음과 같다.

(1) 접점정격 : AC 60Hz, 250V, 20A 이상

(2) 최고사용전압 : AC 60Hz, 600V

(3) DC 개폐용량 : 125V 2.0A

4.4.5 PT 절체 스위치 동작 중 계전기의 보호기능이 정지되지 않도록 회로를 구성하여야 하며, 절체스위치의 위치를 표시할 수 있는 출력접점을 구비하여야 한다.

4.3  IED 상세 구성

4.3.1  전원부는 IED의 소비부담에 견딜 수 있어야 하며 전원 공급여부를 확인할 수 있는 표시장치가 부착되어야 한다.

4.3.2  입력변환부는 변성기에서 입력되는 아날로그 신호를 적절한 수준의 전압신호로 변환하는 입력변환기(Transducer)로 구성된다.

4.3.3  Data 수집 및 연산처리부는 Filter, S/H, MPX, A/D 변환기, Digital Filter, Buffer 및 중앙처리장치(Logic and Measuring CPU), 기억장치(RAM, ROM) 등으로 구성한다.

4.3.4  정정 및 표시부는 정정장치, 조작장치, 표시장치(LCD), 동작 표시기(LED)로 구성된다.

(1)  정정장치(Keypad)는 간단한 조작으로 동작치 및 시간 정정이 가능하여야 하며, IED 운용 중에도 정정치 변경이 가능하고 LCD를 통하여 정정치 확인이 가능하여야 한다.

(2)  IED 전면에는 IED 기능사용 유무 등을 설정할 수 있는 조작장치를 4개 이상 구비하여야 하며 구성관련 세부사항은 사용자와 제작자가 별도 협의한다.

(3)  IED 요소의 동작 표시기(LED) 및 표시창(LCD)는 아래와 같이 구성되어야 한다.

(가)  동작표시기(LED) 기본구성 및 기능

LED Name	내 용	LED 수량	비 고
Power	- 정상운전중 점등	1개	필수 구비사항
Ry Fail	- Fail시 점등	1개
사용자 정의 LED	- 사용자 정의 조건에 따라 점등	14개

(나) 표시장치(LCD) 기본구성 및 기능

(a) 보호계전기 자체 이상 및 입,출력부 이상상태를 표시창에 표시할 수 있어야 하며,

보호계전기 동작내용을 표시할 수 있어야 한다.

(b) 사용자 설정에 의한 회로가 동작한 경우에도 근무자가 동작내용을 구분 확인

할 수 있도록 표시하여야 한다.

4.3.5 IED는 3상 PT(전압) 2조, 3상 CT(전류) 2조를 입력할 수 있어야 한다.

․번호체계 정비에

따른 문구이관

- 4.3 단자대

(→4.2.5항)

- 4.4 43PD

(→5.11항)

․IED 상세

구성관련 요구

사항정비(4.3)

(보호배전반류

최신 규격 반영)

․LED, LCD

기능강화

(기 등록품 Spec

반영 LED 개수강화)

4.5 조작 스위치

4.5.1 조작 스위치는 배전반 전면에 부착하고 회전식의 타원형(Oval Type) 이어야 한다.

4.5.2 조작 스위치에는 조작자가 식별하기 쉽도록 스위치의 기구번호 및 위치 표시가 있어야 한다.

4.5.3 이 배전반에 기본적으로 사용 할 스위치의 종류는 다음과 같으며, 설치 현장의 필요에 따라 추가될 수 있다.

(1) DC On/Off SW	: 8R

(2) SPS On/Off SW	: 43S

(3) Mode Selection SW	: 43M (4단)

4.5.4 접점 정격 용량

(a) DC 125V, 10A 연속

4.6 배전반의 출력 접점

4.6.1 CB Trip 접점	: 각 Mode 별 4개(필요시 증설가능구조)

4.6.2 고장기록장치용 접점	: 4개 이상

(1) Trip 접점	: 1개

(2) Relay Failure	: 1개

(3) 전송회로(통신 Fail 등) 이상	: 1개

(4) 기타 각 동작요소별	: 1개(Mode별)

4.6.3 경보용 접점	: 4개 이상

(1) Trip 접점	: 1개

(2) Relay Failure	: 1개

(3) 전송회로(통신 Fail 등) 이상   : 1개

(4) 기 타 각 동작요소별	: 1개(Mode별)

4.3.6 감시/제어부는 DI/DO 접점을 통하여 외부와 연결되고, 이와 관련되는 접속단자는

IED 후면에 위치한다. IED의 최소 접점수량은 아래와 같다

DI (32EA)	DO (32EA)
○ #1,2T/L 계열별 87 Trip : 각 1개(2개) ○ #1,2T/L Center CB OPEN : 각 1개(2개) ○ #1,2T/L Center CB CLOSE : 각 1개(2개) ○ #1,2T/L Bus CB OPEN : 각 1개(2개) ○ #1,2T/L Bus CB CLOSE : 각 1개(2개) ○ 43S ON : 1개 ○ 43M Mode 입력 : 4개 ○ 외부 PITR 조건신호 입력 : 4개 ○ Trip Reset : 1개 ○ 기타 SPS 조건에 따른 예비접점 : 12개	○ CB Trip : Mode별 4개(16개) ○ 경보용 접점 : 16개 - CTF : 1개 - VTF : 1개 - 조류검출 :１개 - 과부하검출 : 1개 - (과 or 저)전압검출 : 1개 - 주파수검출 : 1개 - #1T/L 정지 : 1개 - #2T/L 정지 : 1개 - SPS 동작 : 1개 - Relay Fail : 1개 - #1T/L CB 접점불량 : 1개 - #2T/L CB 접접불량 : 1개 - SPS 운전 : 1개 - 기타 SPS 조건에 따른 예비접점 : 3개

※ SPS 적용 조건에 따라 접점 구성이 달라 질 수 있음

(1)  SPS 동작조건에 따라 필요시 DI, DO 카드 확장이 가능한 구조여야 한다.

(2) 용도별 접점 용량 : 접점 성능의 최소 규격은 아래와 같다.

구분	접점용량(A)
	Make	Carry Continuous	Break
Control, Protection용	30A at 0.2s	5A	125Vdc L/R = 40ms
Alarm용 등 기타	10A at 0.5s	2A	125Vdc L/R = 40ms

4.3.7  IEC 61850 통신 접속부

(1)  통신 Port : 100Base-FX급 이상의 Ethernet Port, 통신속도 100Mbps 이상

(2)  Protocol : IEC 61850 Communication Profile

(3)  광 Connector : Multi-Mode, 1310nm (IED측 단자는 MTRJ, ST, LC, SC 중 하나를 적용하며, 외부와 연결되는 단자는 LC로 한다.)

․번호체계 정비에

따른 문구이관

- 4.5 조작스위치

(→4.2.3항)

- 4.6 출력접점

(→4.2.6항)

- 4.7 Ann. Lamp

(→4.4항)

․DI/DO 요구수량

명확화

(SPS회로구성

표준화결과 및

현장여건 반영)

․IEC61850 통신

접속부 요구사항

추가

(보호배전반류

최신 규격 반영)

4.7 Annunciator Lamp

배전반 전면에는 문자 또는 기호를 Lamp로 조명함으로써 고장파급방지장치반의

운전상태를 표시하는 집합형 Annunciator를 구비하고 있어야 한다.

4.7.1 정격

(1) 구동전원 : DC 125V

(2) 구성 : 10회로

4.7.2 운전상태 감시포인트

(1) 장치반 각종 스위치 정상운전상태 : 8R, 43S

(2) 장치반 주 및 보조계전기 동작상태 : 27Ry, 32P, 86T, Keep Ry 등

(3) 통신을 사용하는 시스템의 경우 통신 송․수신 정상여부

4.4 Annunciator Lamp

배전반 전면에는 문자 또는 기호를 Lamp로 조명함으로써 고장파급방지장치반의

운전상태를 표시하는 집합형 Annunciator를 구비하고 있어야 한다.

4.4.1 정격

(1) 구동전원 : DC 125V

(2) 구성 : 10회로

4.4.2 운전상태 감시포인트

(1) DC fail(보호반 DC전원)

(2) 43S (장치반 운전/정지)

(3) SPS 동작

(4) Relay Fail

(5) 43M (운전 모드)

(6) 기타 경보 : CB 접점 불일치, CTF, VTF, 통신회선 이용시 통신 fail  등

(7) 설치현장의 필요에 따라 경보가 추가 될 수있음

운전상태 감시

포인트 명확화

5. 기능 및 특성

배전반은 다음에 제시하는 것과 동등 이상의 기능 및 특성을 구비하고 있어야 한다.

<추가>

5. 기능 및 특성

5.1  IED 일반기능

5.1.1  IED는 디지털 방식으로 구성하며 CPU는 완전 연산형으로 한다.

5.1.2  보호계전 요소의 동작 연산에 사용하는 샘플링 횟수는 1주기당 16회 이상이어야 한다.

5.1.3  IED 입력용 접점(Digital Input)의 Photo Coupler 최소동작 전압은 DC 70V 이상으로 한다.

5.1.4  IED HMI에서의 조작 및 정정값 입력 후 확인기능과 Password 기능을 구비하여야 한다.

5.1.5  각 IED의 DC 전원회로는 독립적으로 ON/OFF 할 수 있어야 하며, DC 전원 또는 외부의 Surge 등에 대한 다음의 보호대책을 구비하여야 한다.

(1)  Surge에 의한 IED의 손상이나 이상 동작을 방지하는 대책 구비

(2)  IED용 DC 전원은 DC/DC Converter 사용

5.1.6  각 IED는 DC 전원 공급 중단에 의한 저장 Data 손실 방지를 위해 다음 기능을 구비하여야 한다.

(1)  IED의 정정치는 영구 저장

(2)  기타 저장 데이터 손실 방지(최소 72시간 이상 저장)

5.1.7  펌웨어(Firmware) : 향후 Software 변경과 성능개선에 대비하여 현장에서 연결하여 Update가 가능한 구조이어야 한다.

5.1.8  보호요소는 3개 이상의 Setting Group으로 개별 관리되고 Pickup, Trip 등으로 세분화되어 입출력 정보와 함께 사용자 Logic 구현이 가능하여야 한다.

IED 일반기능

반영

5.1 보호기능

5.1.1 전력조류 검출 및 연산기능

CT 및 PT를 입력 받아 송전선로 또는 해당 설비의 전력을 연산하여 그 값이 계전기의 정정치 이상 또는 이하임을 검출하여 결과를 출력할 수 있어야 한다.

5.1.2 과부하 검출기능

송전선로 등 전력설비의 과부하를 신속히 검출하기 위하여 기본파에 동작하는 정한시형 순시과전류 검출기능을 보유해야 하며, 전력계통의 조건에 따라 동작을 Blocking 할 수 있는 기능을 구비해야 한다.

5.2 보호기능

5.2.1 전력조류 검출 및 연산기능

CT 및 PT를 입력 받아 송전선로 또는 해당 설비의 전력을 연산하여 그 값이 계전기의 정정치 이상 또는 이하임을 검출하여 결과를 출력할 수 있어야 한다.

5.2.2 과부하 검출기능

송전선로 등 전력설비의 과부하를 신속히 검출하기 위하여 기본파에 동작하는 정한시형 순시과전류 검출기능을 보유해야 하며, 전력계통의 조건에 따라 동작을 Blocking 할 수 있는 기능을 구비해야 한다.

번호체계 정비

5.1.3 과전압 및 저전압 검출기능

PT의 입력을 받아 송전선로 또는 해당 설비의 전압 값이 계전기의 정정치 이상 또는 이하임을 검출할 수 있어야 한다.

5.1.4 주파수 검출기능

일부 전력계통이 독립된 계통으로 운전되어 전력설비 손상을 방지할 수 있도록 60[Hz]를 기준으로 저주파수 및 과주파수 검출기능을 구비하여야 한다. 주파수 검출단계는 저주파수와 과주파수를 합하여 4단계 이상의 검출단계를 구비해야 한다.

5.1.5 PT Fuse 불량 검출기능

PT 전압입력의 비정상상태(1상, 2상, 3상 PT Failure)를 검출하여 경보를 할 수 있어야 하며, 보호계전기 오동작을 방지할 수 있는 기능을 구비하여야 한다.

5.1.6 CT Failure 검출기능

CT 회로에 이상이 발생하였을 경우 이를 검출하여 경보할 수 있는 기능을 구비하여야 한다.

5.1.7 DI(Digital Input) 입력회로 감시기능

DI 입력상태 및 입력회로의 상태를 감시하여 이상이 있을 경우 이를 경보할 수 있어야 하며, 보호계전기 오동작의 우려가 있을 경우 이를 방지할 수 있는 기능을 구비하여야 한다.

5.1.8 전력조류 계측에 의한 차단기 개방상태 검출기능

전력조류 계측에 의해 차단기 개방상태를 검출할 수 있어야 하며, 전력조류의 방향이 변동되거나 송전선로의 충전전류 등에 의한 오동작을 방지할 수 있는 대책을 구비하여야 한다.

5.2.3 과전압 및 저전압 검출기능

PT의 입력을 받아 송전선로 또는 해당 설비의 전압 값이 계전기의 정정치 이상 또는 이하임을 검출할 수 있어야 한다.

5.2.4 주파수 검출기능

<삭제> 저주파수 및 과주파수 검출기능을 구비하여야 한다. 주파수 검출단계는 저주파수와 과주파수를 합하여 4단계 이상의 검출단계를 구비해야 한다.

5.2.5 PT Fuse 불량 검출기능

PT 전압입력의 비정상상태(1상, 2상, 3상 PT Failure)를 검출하여 경보를 할 수 있어야 하며, 보호계전기 오동작을 방지할 수 있는 기능을 구비하여야 한다.

5.2.6 CT Failure 검출기능

CT 회로에 이상이 발생하였을 경우 이를 검출하여 경보할 수 있는 기능을 구비하여야 한다.

5.2.7 DI(Digital Input) 입력회로 감시기능

DI 입력상태 및 입력회로의 상태를 감시하여 이상이 있을 경우 이를 경보할 수 있어야 하며, 보호계전기 오동작의 우려가 있을 경우 이를 방지할 수 있는 기능을 구비하여야 한다.

5.2.8 전력조류 계측에 의한 차단기 개방상태 검출기능

전력조류 계측에 의해 차단기 개방상태를 검출할 수 있어야 하며, 전력조류의 방향이 변동되거나 송전선로의 충전전류 등에 의한 오동작을 방지할 수 있는 대책을 구비하여야 한다.

문구 정비

5.1.9 사용자 Logic 설정기능(Logic Program-able Function by User)

(1) 사용자가 외부의 DI(Digital Input)를 보호계전기에 입력하여 보호계전기 내부에서 계측된 각종 정보와 조합하여 필요한 Logic을 구성 할 수 있는 기능을 구비하여야 한다.

(2) 이 기능은 각종 논리연산자 및 Timer(On/Off Delay, Pulse) 등을 이용하여 기본적인 회로를 구성할 수 있어야 하며, 그 동작 결과를 보호계전기 내․외부에 출력하여 사용할 수 있어야 한다.

(3) 이 기능에서 가져야 할 기본적인 연산자는 다음과 같다.

(a) AND, OR, NAND, NOR, XOR

(b) Timer(On Delay, Off Delay, Pulse)

(c) FF(Flip Flop)

(d) 제작사 고유의 연산자를 사용할 경우는 위 항목과 동등 이상임을 제시하여야 한다.

(e) 이 기능의 용량은 최소 100 연산자 이상의 논리연산자를 사용할 수 있어야 하며,

최대 연산시간이 100ms(Timer 시간 제외)이내 이어야 한다.

5.1.10 신호 전송회로 상시감시 기능

배전반 간 신호 전송회로의 이상 유무를 상시감시 하여 이상시 오동작을 방지할 수 있는 기능과 경보기능을 구비하여야 한다.

5.2.9 사용자 Logic 설정기능(Logic Program-able Function by User)

(1) 사용자가 외부의 DI(Digital Input)를 보호계전기에 입력하여 보호계전기 내부에서 계측된 각종 정보와 조합하여 필요한 Logic을 구성 할 수 있는 기능을 구비하여야 한다.

(2) 이 기능은 각종 논리연산자 및 Timer(On/Off Delay, Pulse) 등을 이용하여 기본적인 회로를 구성할 수 있어야 하며, 그 동작 결과를 보호계전기 내․외부에 출력하여 사용할 수 있어야 한다.

(3) 이 기능에서 가져야 할 기본적인 연산자는 다음과 같다.

(a) AND, OR, NAND, NOR, XOR

(b) Timer(On Delay, Off Delay, Pulse)

(c) FF(Flip Flop)

(d) 제작사 고유의 연산자를 사용할 경우는 위 항목과 동등 이상임을 제시하여야 한다.

(e) 이 기능의 용량은 최소 100 연산자 이상의 논리연산자를 사용할 수 있어야 하며,

최대 연산시간이 30ms(Timer 시간 제외)이내 이어야 한다.

5.2.10 신호 전송회로 상시감시 기능

배전반 간 신호 전송회로의 이상 유무를 상시감시 하여 이상시 오동작을 방지할 수 있는 기능과 경보기능을 구비하여야 한다.

논리 연산시간

기능강화

5.2 고장기록 및 고장분석 기능

배전반이 동작할 경우 정밀한 동작 분석을 위해 고장내용을 저장할 수 있어야 하며, 휴대용 컴퓨터(PC)를 이용하여 고장기록내용의 분석이 가능하도록 소프트웨어(Software) 및 하드웨어(Hardware)를 구비하여야 한다.

5.2.1 각 계전기는 고장분석을 위해서 최소 4회 이상의 고장기록을 저장할 수 있어야 하며, 각 고장기록의 최소 시간은 1초 이상이어야 하고, 사용자가 총 고장저장 능력 범위 내에서 고장기록의 최소시간을 조정할 수 있어야 한다.

5.2.2 고장기록은 계전기에 입력되는 모든 아날로그 입력과 디지털 입출력 정보를 포함하여야 하며, 보호계전기의 동작요소 및 최종 Trip요소 등으로 고장기록 기능이 Trigger 되도록 하여 해당 보호계전기에 의한 일련의 동작분석이 가능토록 하여야 한다.

5.2.3 고장분석 소프트웨어(Windows 2000이상의 운영체제에서 사용가능)를 제공하여 다음 이상의 고장기록 분석이 가능하여야 한다.

(1) 아날로그 신호의 고조파 분석

(2) 전압, 전류의 크기 및 위상 분석

(3) 보호계전기 요소 동작시간 분석

(4) 고장시 임피던스, 전력의 분석

(5) 고장기록을 COMTRADE 파일로 변환하는 기능

5.2.4 고장기록 파형 및 보호계전기 출력신호는 고장전 최소 100ms 이상, 고장 제거 후 100ms이상을 포함하여 고장 분석이 용이하도록 하여야 하며, 고장전후 기록시간 조정이 가능하여야 한다.

5.2.5 계전기의 전원공급이 중단된 경우, 고장시 저장된 Data는 전원공급이 중단된 시점으로부터 최소 3일 이상 저장되어 있어야 하며, 계전기 정정치 등은 영구적으로 변동사항이 발생되어서는 안 된다.

5.2.6 Event Record 기능

보호계전기 모든요소의 동작, Trip, Alarm, Change of signal 등을 기록할 수 있는 Event 기록 기능을 구비해야 한다.

5.3 DC 전원 감시 기능

배전반은 DC 전원 이상시 논리회로(Sequence Logic)의 비정상 동작을 방지하고 DC 90V미만시 경보 기능을 구비하여야 한다.

5.3  고장기록

5.3.1  IED는 계통 고장시 5.5.7항에 대한 고장기록을 저장하는 기능을 구비하여야 하며, 저장공간이 부족할 경우 가장 오래된 저장 Data를 지우고 최신 Data를 저장하여야 한다.

5.3.2  IED는 개인용 컴퓨터(PC) 및 상위시스템에서 고장기록의 분석이 가능하도록 소프트웨어(Software)와 하드웨어(Hardware)를 구비하여야 한다.

5.3.3  Software는 IED 형식, 버전에 상관없이 사용할 수 있는 통합 Software로 구성하여야 한다.

5.3.4  고장기록은 1주기당 16 샘플 이상이며, 최소 4회 이상의 고장기록을 저장할 수 있어야 하며, 각 고장기록의 길이는 최소 2초 이상이어야 한다.

5.3.5  고장기록의 파형 및 IED의 출력신호는 고장 전 최소 100ms 이상, 고장제거 후 최대 100ms이상을 포함 하여야 하며 고장 전,후 기록시간 조정이 가능하여야 한다.

5.3.6  고장기록은 IED에 입력되는 모든 아날로그 입력과 디지털 입출력 정보를 포함하여야 하며, 보호계전기의 동작요소 및 최종 Trip요소 등으로 고장기록이 가능하도록 Trigger되어야 한다.

5.3.7 고장모의시험을 위해 COMTRADE 파일로 저장이 가능하여야 한다.

5.3.8  고장분석 소프트웨어는 개인용 컴퓨터(Windows 10 이상 운영환경) 및 상위시스템(Windows 10 이상 운영환경)에 탑재되어 다음 이상의 고장기록 분석이 가능하여야 한다.

(1)  아날로그 신호의 고조파를 비롯한 전압, 전류의 크기 및 위상(고장 전, 후 포함)

(2)  IED 모든 요소 동작시간 및 각종 Event 기록

(3)  IED Fail 사항,  고장시 전력의 분석기능 구비

5.4 DC 전원 감시 기능

배전반은 DC 전원 이상시 논리회로(Sequence Logic)의 비정상 동작을 방지하고 DC 90V미만시 경보 기능을 구비하여야 한다.

고장기록 기능반영

5.4 상시감시 및 자동점검 기능

상시감시 및 자동점검기능을 구비하여 장치의 이상 여부를 감시하여 표시 및 경보 할 수 있는 기능을 구비하여야 하며, 그 감시 범위는 다음과 같다.

5.4.1 CT, PT 회로 및 입력부(보조 변성기, Filter, S/H, MPX, A/D Converter)

5.4.2 CPU

5.4.3 기억장치 (RAM, ROM)

5.4.4 정정부

5.4.5 디지털 신호 입․출력부 (DI, DO 회로)

5.4.6 차단회로

5.4.7 전원회로

5.4.8 동기확인 (Synchronization Check)

5.4.9 통신회선 상태감시(Communication Channel Check)

5.5 자동 상시감시 기능

5.5.1  IED는 자동 상시감시 기능을 구비하여 IED 이상 발생시 오동작을 방지하여야 한다. 단, IEC 61850 통신기능 이상 시에는 보호기능에 영향을 주지 않아야 한다.

5.5.2  자동 상시감시 범위는 다음과 같다.

(1)  CPU, 기억장치(RAM, ROM) 및 정정부

(2)  디지털 신호 입․출력부(DI, DO 회로)

(3)  CT, PT 회로 및 입력부(보조 변성기, Filter, S/H, MPX, A/D Converter 등)

(4)  차단회로 및 전원회로(전압 변동범위 초과 포함)

(5)  제어부 및 DC 전원이상 감시

(6)  IEC 61850 통신회선 상태감시(Communication Channel Check)

(7)  시각동기 확인 기능

자동 상시감시

기능 반영

<추가>

5.6  감시․계측․제어 기능

5.6.1  감시기능

(1)  입력종류 : 상태 감시, 상태변화 감시(COS), SOE 감시 기능을 구비 하여야한다.

(2)  COS(Change of Status) 특성 : 전 Point의 Digital Input에 대해서 상태 변화를 감지 하고, 자체에 Event 사항을 보존하며 각 Point들의 속성을 사용자가 지정할 수  있어야 한다.

(3)  SOE(Sequence of Event) 특성 : SOE 기능이 지정된 Point는 1㎳의 분해기능을

가져야 하며, Point 변화 발생 즉시 시간정보(Time Tag)를 포함하는 상태를 취득

하고 상위의 명령에 따라 이를 전송하여야 한다.

(4)  Debounce Time : 전력설비의 노이즈, Surge, 접점의 채터링 등으로 인한 오정보

발생 방지기능을 구비하여야 한다.

(5)  Watch-Dog 기능 : Hardware 고장 또는 Software 오류로 인한 IED의 부동작을

감지하여 자동복구 시키는 기능을 구비하여야 한다.

(6)  감시요소 : 다음 항목 이상의 요소를 포함하여야 한다.

(가)  IED의 모든 보호계전 요소

(나)  IED Fail 및 차단기 상태

IED의 감시,계측,

제어,인터록 기능반영

<추가>

5.6.2  계측기능 : 전압, 전류, 무효전력, 유효전력, 주파수

5.6.3  제어기능

(1)   Holding Time은 해당 제어기능에 이상이 발생하지 않는 범위 이내이어야 한다.

(2)  Point 선택회로는 1회 명령에 1개의 Point만 활성화 되어야 한다.

(3)  제어요소 : 모선전압 선택스위치 (43PDA) 제어 등

(4)  각종 제어명령에 대한 이력은 IED에 최소 100개 항목으로 저장하고 최근 기록순으로 관리하여야 한다.

IED의 감시,계측,

제어,인터록 기능반영

5.5 HMI(Human Machine Interface) 기능

5.5.1 Front panel LCD(또는 VFD)

사용자가 배전반 전면에서 직접 보호계전기 상태감시, 정정 및 고장분석 등의 작업을 수행 할 수 있어야 한다.

5.5.2 Local PC

휴대용 PC를 이용하여 보호계전기의 상태 및 고장 Data 취득․분석, 정정 등이 가능하여야 한다(보호계전기 전면에 PC와 연결할 수 있는 Port 구비)

5.5.3 HMI를 위한 계전기 구비기능 항목

(1) Setting

(2) Metering(계전기에 입력되는 실시간 전압, 전류 등)

(3) Event Record(Trip, Alarm, Change of binary input signal등)

(4) Fault Record(고장전후 및 고장당시의 전압․전류크기 및 시간, 고장상등)

(5) Disturbance Record(고장전후의 Analog 및 Digital Event 값을 파형으로 비교분석 가능토록 구성)

5.7  IED HMI(Human Machine Interface) 기능

5.7.1  Front panel LCD : 운용자가 현장에서 IED의 감시․계측․제어 및 정정이 용이하여야 한다.

5.7.2  Local, Remote PC : PC를 이용하여 IED의 상태 확인, 고장 Data 취득․분석, 정정 이 가능하여야 하고, IED 전면 또는 후면에 PC와 연결 사용할 수 있는 통신포트를 하나 이상 구비하여야 하며 규격은 아래와 같다.

구분	규격	내용
TIA/EIA-568-A TIA/EIA-568-B	Connector 구성	8P8C (RJ-45)
	Pin Number 구성	1번(Tx+), 2번(Tx-), 3번(Rx+), 6번(Rx-)

5.7.3  표시 항목

(1)  Setting(정정 적용 유무 선택 기능 구비)

(2)  Metering(전압, 전류, 유효전력, 무효전력, 주파수)

(3)  Setting Group별(Setting Block 기능)로 Setting 값을 변경 및 활성화

(4)  Online/Offline 정정 및 Setting 값 비교 기능

(5)  Event Record(Alarm, Change of binary input signal)

(6)  Fault Record(Trip, Change of binary input signal)

(7)  Disturbance Record(고장 전, 고장 당시 IED 상태 및 시간, 전류, 전압, 고장 상)

(8)  IED Operate 및 Fail(상시 원방감시 가능)

(9)  운전기기 상태 표시

(10)  IED의 네트워크 등록정보(MAC, IP) 및 통신상태(Port 상태, Message 전송상태)

HMI 기능반영

<추가>

(11)  IED HMI 및 원격접속의 사용자 권한은 최소 Viewer/Control/Setting 3단계로 구분하고 Password를 개별로 운영할 수 있어야 한다.

(가)  Viewer : IED 내부 정보 조회만 가능

(나)  Control : 43PDA 등 설정에 의해 허가된 제어만 가능(Viewer 기능 포함)

(다)  Setting : 모든 종류의 제어, 정정 가능(Viewer 및 Control 기능 포함)

(12)  사용자 미사용 정정 항목, 제작사 Default 정정 항목 등은 숨기기 기능으로 보이지 않게 설정 할 수 있어야 하며 사용시 사용자가 보이도록 설정할 수 있어야 한다.

HMI 기능반영

5.5.4 보호계전기 원격접속 및 데이터 취득기능

(1) 보호계전기는 원격접속기능을 가지고 있어, 정정데이터 확인, 실시간 Metering, 고장데이터의 취득이 가능하여야 한다.

(2) 당사에서 요청시 제작사는 원격접속을 위한 Server용 운용 소프트웨어를 제공하여야 한다.

(3) 원격접속은 10 Base-TX 이상의 Ethernet 통신 포트를 통하여 접속할 수 있어야 한다.

<삭제>

5.7.2 항에 의해 기능구현 가능

(삭제)

5.5.5 각 보호계전기는 다음과 같이 표준시각 동기기능을 구비하여야 한다.

(1) Protocol : IRIG-B000 또는 IRIG-B120

(2) Connector : BNC, RS-232 또는 연결 터미널

5.8  시각동기 기능

각 IED는 인공위성 표준시각을 IRIG-B(000 또는 120) 신호로 수신할 수 있는 기능과 SNTP 서버로부터 시각정보를 수신 및 적용하기 위한 SNTP Client 기능을 모두 구비하여야 한다.

시각동기 기능반영

5.6. 보호계전기 및 부속 장치의 조정범위

다음에 제시된 것과 동등 이상의 조정범위를 가져야 하며, 기타 이 구매규격에 명시되지 않은 보호계전기 및 부속장치의 조정범위는 보호목적에 적당한 조정범위를 가져야 한다.

5.6.1 전력조류 검출요소

구 분	조정범위	조정단계	비 고
동작치(PU)	-1.2~1.2	0.01	1PU : 110~115V,5A
동작 지연시간(초)	0~600	0.01
위상(도)	0~360	0.05

5.9. 보호계전기 및 부속 장치의 조정범위

다음에 제시된 것과 동등 이상의 조정범위를 가져야 하며, 기타 이 구매규격에

명시되지 않은 보호계전기 및 부속장치의 조정범위는 보호목적에 적당한 조정

범위를 가져야 한다.

5.9.1 전력조류 검출요소

구 분	조정범위	조정단계	비 고
동작치(PU)	-1.2~1.2	0.01	1PU : 110~115V,5A
동작 지연시간(초)	0~600	0.01
위상(도)	0~360	0.05

번호체계 정비

5.6.2 정한시형 과전류계전기 검출요소

구 분	조정범위	조정단계	비 고
동작치(PU)	0~3.0	0.01	1PU=5A(CT 2차)
동작 지연시간(초)	0~600	0.01
복귀 지연시간(초)	0~600	0.01

5.6.3 저전압 및 과전압 검출요소

구 분	조정범위	조정단계	비 고
동작치(PU)	0~3.0	0.01	1PU=110~115V(선간전압)
동작 지연시간(초)	0~600	0.01

5.6.4 저주파수 및 과주파수 검출요소

구 분	조정범위	조정단계	비 고
동작치(Hz)	55~65	0.01	60±5[Hz]
동작 지연시간(초)	0~60	0.01

5.6.5 전력조류 계측에 의한 CB Open 검출요소

구 분	조정범위	조정단계	비 고
동작치(PU)	0~0.5	0.01	1PU : 110~115V,5A

5.9.2 정한시형 과전류계전기 검출요소

구 분	조정범위	조정단계	비 고
동작치(PU)	0~3.0	0.01	1PU=5A(CT 2차)
동작 지연시간(초)	0~600	0.01
복귀 지연시간(초)	0~600	0.01

5.9.3 저전압 및 과전압 검출요소

구 분	조정범위	조정단계	비 고
동작치(PU)	0~3.0	0.01	1PU=110~115V(선간전압)
동작 지연시간(초)	0~600	0.01

5.9.4 저주파수 및 과주파수 검출요소

구 분	조정범위	조정단계	비 고
동작치(Hz)	55~65	0.01	60±5[Hz]
동작 지연시간(초)	0~60	0.01

5.9.5 전력조류 계측에 의한 CB Open 검출요소

구 분	조정범위	조정단계	비 고
동작치(PU)	0~0.5	0.01	1PU : 110~115V,5A

번호체계 정비

<추가>

5.10  IEC 61850 관련 통신기능

5.10.1  통신 접속부는 IEC 61850에 규정된 정보 및 서비스 모델로 구현하고 각종 정보들을 IEC 61850 규격의 메시지(GOOSE, MMS)로 전송하여야 한다.

5.10.2  정보 및 서비스 모델은 당사에서 제시하는『SCADA 포인트 선정기준』상에 정의된 해당 설비의 수용 포인트를 모두 구현할 수 있어야 한다.

5.10.3  IED는 감시, 제어, 계측, 고장기록 및 전력설비 상태 정보를 IEC 61850에서 정의된 방법으로 송·수신 할 수 있어야 한다.

IEC61850기능반영

<추가>

5.10.4  네트워크는 이중화 구조로써 이상시 통신절체(Hot-Standby 방식) 또는 2개 Port 상시통신(Hot-Hot 방식)이 가능하여야 한다. 단, 이와 동등 이상의 기능은 당사 기술 검토시 적용 여부를 결정한다.

5.10.5  IED는 Station Bus를 통하여 상위시스템, 타 IED 및 외부 시스템들과 정보를 주고받을 수 있어야 하고, 제어케이블을 통하여 전력설비들과 보호, 제어, 감시, 계측 및 Interlock 등의 정보를 주고받을 수 있어야 한다.

5.10.6  IED간 동작 및 기기간 정보교환을 통한 보호협조가 가능하여야 한다.

5.10.7 기타 기능

(1)  IEC 61850 관련 정보/서비스에 대한 구성이나 인터록 로직과 같은 구성을 설정 할 수 있는 프로그램이 구비되어야 한다.

(2)  IED의 구성정보나 IED에 구성되어야 하는 정보를 포함하고 있는 SCL 파일의 Import/Export 기능이 구비되어야 한다.

IEC61850 기능반영

5.11 PT 자동절체 스위치(43PDA)

5.11.1  이 스위치는 회전형으로 DC Lock 및 OFF 위치를 갖는 구조이어야 한다.

5.11.2  이 스위치는 선로와 모선의 연결 상태에 따라 자동절체 기능을 구비하여야 한다.

5.11.3  이 스위치는 자동 및 수동 조작(현장 또는 원방)이 가능하여야 한다.

5.11.4  이 스위치는 2.5초 이내에 절체가 완료되어야 하며, 절체 조작 중 무전압 시간은 2초 이내이어야 한다.

5.11.5  이 스위치의 접점 정격은 250V AC 20A(연속) 이상이어야 하며, 유도성 회로의 전류정격은 다음과 같다.

(1)  AC 115V 25A 60Hz

(2)  DC 125V 2.0A 시정수=50ms

5.11.6  전압절체 스위치 조작 중 IED의 오동작 및 오부동작이 발생하지 않도록 회로가 구성되어야 한다.

43PDA 기능반영

6. 시험 및 검사

6.1 배전반 및 보호계전기에 대한 시험의 종류 및 기준은 다음과 같다.

시험은 인정시험, 검수시험, 참고시험 및 성능확인시험으로 구분한다.

6.1.1 인정시험

이 구매규격에 명시된 시험 항목을 국내․외 공인시험기관에서 시행하여 그 결과를 성적서로 제출한다.

6.1.2 검수시험

배전반 구매시 개발시험으로 확인된 기능 및 구조, 성능을 검증하기 위해 개발시험 항목의 일부를 시행하며 구매 전량에 대하여 시험한다.

6.1.3 참고시험

개발시험 이외의 제 특성 중 당사의 설계, 공사, 운전 및 보수상 참고하기 위한 시험항목을 선정하여 시험한다.

6.1.4 성능확인시험

배전반의 고장률 과다, 경년변화에 따른 품질유지여부 확인 및 기타 필요하다고 판단되는 경우 시험 및 검사항목의 일부 또는 전부에 대하여 성능확인 시험을 시행한다.

6.  시험 및 검사

6.1  일반사항

보호배전반 및 IED에 대한 시험 종류와 항목 등은 다음과 같다.

6.1.1  인정시험 : 제품의 품질확인 및 제작자의 품질유지능력을 인정하기 위한 것으로서 당사의 최초 등록신청 제품 및 기등록제품중 성능에 영향을 미치는 주요부품의 변경시 시행하며, 판정은 국제시험 기관인정협력업체(ILAC)의 상호인정협력(MRA)에 서명한 인정기구로부터 인정받은 기관 또는 시험에 필요한 각종 설비를 갖춘 기관으로서 한국전기연구원과 중전기기 시험에 관해 상호인정협정을 맺은 외국의 시험기관, 즉, 공인시험기관에서 시행한 공인시험성적서에 의한다.

6.1.2  검수시험 : 구입시 해당물품 전체에 대하여 인정시험으로 확인된 성능을 보증하기 위해 인정시험 항목의 일부를 당사에서 행한다.

6.1.3  참고시험 : 인정시험 이외의 제 특성 중 당사의 설계, 공사, 운전 및 보수상 참고 하기 위한 것으로 개발시험시 실시하되 개발제품을 인정하기 위한 개발시험의 합, 부 판정에는 무관하다.

6.1.4  성능확인시험 : IED의 보호, 제어 등 동작성능과 IEC 61850 통신기능 확인을 위하여 시행한다. 시행방법과 시기는 당사 관련 절차서 “보호설비 기술검토 업무절차서”에 의하여 시행하며, 시험비용은 당사 사규 “기자재공급자관리지침”의 “인정시험 및 시험사용” 규정에 따른다. 또한 고장파급방지시스템 실제구성 시 성능을 확인하기 위한 시험을 시행 할 수 있으며, 기술검토 결과에 따라 항목

및 방법을 결정하여 시행한다.

IED 시험 및 요구사항 강화

(최신규격 반영)

6.2 시험 및 검사 방법

6.2.1 배전반 단위의 시험은 한전표준규격 ES 158의 13항(시험)에 따라 시험을 시행하며, 배전반 도면검토 과정에서 당사의 전력설비 보호에 대한 적합성을 판단하기 위해 필요하다고 판단되는 시험을 추가로 시행할 수 있다.

6.2  시험 및 검사방법

6.2.1  보호배전반 : ES-6110-0008「배전반」규격 5항 (시험 및 검사)에 따라 시행하며, 보호배전반 도면검토 과정에서 당사의 전력설비 보호에 대한 적합성을 판단하기 위해 필요하다고 판단되는 시험을 추가 시행할 수 있다.

6.2.2 보호계전기 개체에 대한 기본적인 시험항목은 아래와 같으며, 5항(기능 및 특성)에서 규정한 기능 및 특성에 적합하여야 하고, 보호계전기 구성요소 중 아래 표에 주어진 이외의 시험 및 검사가 필요할 경우는 해당 요소 부품의 기능 및 특성을 확인할 수 있는 사내 및 사외(국제포함) 표준규격에 따른다.

6.2.2  IED에 대한 시험 및 검사 방법은 다음과 같다.

시험 및 검사항목	인정시험	검수시험	참고시험	성능확인시험
1. 구조 및 치수검사		○	○
2. 절연저항 측정	○	○
3. 동작특성시험	○	○
4. 동작시간 측정시험	○	○
5. 과부하 내량 시험	○
6. 접점용량시험	○
7. 내구성시험	○
8. 온도특성시험	○
9. 상용주파 내전압시험	○	○
10. Impulse 내전압 시험	○
11. Surge 강도시험	○
12. 무선주파 방사내력 시험	○
13. 무선주파 전도내성시험	○
14. Burst 강도시험	○
15. 합성 Surge 시험	○
16. 정전기 특성시험	○
17. 진동 및 충격 특성시험	○
18. 제어전원 이상 시험	○
19. 정격부담 측정시험			○
20. 정정기능 시험		○	○
21. 계전기 연산 특성시험			○
22. 자동감시 기능시험		○	○
23. Sequence(Logic) 확인시험			○

시험 및 검사항목	인정	검수	참고	비 고
1. 구조 및 치수검사		○		6.2.2.(1)항
2. 절연저항 측정	○			6.2.2.(2)항
3. 과부하 내량 시험	○			6.2.2.(3)항
4. 접점용량시험	○			6.2.2.(4)항
5. 전기적 시험				6.2.2.(5)항
가. 상용주파 내전압시험	○
나. 뇌임펄스 내전압 시험	○
6. EMC 시험				6.2.2.(6)항
가. 1MHz 버스트 내성 시험	○
나. 3,10,30MHz 버스트 장해시험	○
다. 전기자기 방사 내성시험	○
라. 무선주파 전도내성시험	○
마. 전기적 빠른 과도현상 내성시험	○
바. 서지 내성시험	○
사. 정전기 방전내성시험	○
아. 전원주파수 자계내성 시험	○
자. 상용주파수 전도성 공통모드 방해 내성	○
차. 전기자기 장해 측정	○
7. 제어전원 이상 시험	○			6.2.2.(7)항
8 환경시험				6.2.2.(8)항
가. 진동, 충격 및 지진시험	○
나. 온도성능시험	○
다. 온․습도 성능시험	○
9. IED 개체시험
가. 동작특성시험	○
나. 동작시간 측정시험	○

IED 시험 및 요구사항 강화

(최신규격 반영)

(1) 구조 및 치수검사 : 각부의 구조 및 치수의 승인도면과 일치여부를 검사하고, 본체의 외부 도장상태 및 명판 등의 부착물 상태를 육안으로 검사한다.

(2) 절연저항 측정 : 한국전기공업협동조합규격 KEMC 1120(1996)의 7.3항(절연저항)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(3) 동작특성시험 : 5항(기능 및 특성)에서 규정하는 각각의 기능을 갖고 있어야 하며, 보호계전기의 조정범위에 대한 보호계전기 오차 기준은 다음과 같다.

(a) 보호계전기 오차(전압 5V 전류 10A 이하 , 제 3 고조파 30%이상 함유 조건)

- 일반 동작요소 : ±5% 이하

- 저전압 및 과전압 동작요소 : ±1% 이하

(1)  구조 및 치수검사 : 각부의 구조 및 치수의 승인도면과 일치여부를 검사하고, 본체의 외부 도장상태 및 명판 등의 부착물 상태를 육안으로 검사한다.

(2)  절연저항 측정 : IEC 60255-5의 6.2.2항(Measurement of insulation resistance) 또는 IEEE C37.90을 따른다.

(3)  과부하내량 시험 : IEC 60255-1 또는 IEEE C37.90을 따른다.

(4)  접점용량시험 : IEC 60255-1의 6.11항(Contact Performance) 또는 IEEE C.37.90에 따른다.

(5)  전기적 시험

(가)  상용주파 내전압 시험 : IEC 60255-5의 6.1.4항에서 규정하는 시험방법에 따른다.

(나)  뇌임펄스 내전압 시험 : IEC 60255-5의 6.1.3항에서 규정하는 시험방법에 따른다.

(4) 동작시간 측정시험 : 각 검출요소의 동작시간은 다음과 같으며, 복귀 시간은 각 기능별 보호 목적에 적합한 시간이어야 한다.

(a) 정정값 이상 검출요소 : 30ms 이하(정정값의 200%)

(b) 정정값 이하 검출요소 : 40ms 이하(정정값의 50%)

(5) 과부하내량 시험 : 전압 및 전류회로에 전기량을 인가하여 전기적, 기계적으로 사용이 가능하도록 견디어야 한다.

(a) 전류회로 : 40×In (1 sec)

20×In (2 sec)

2×In (연속)

(b) 전압회로 : 1.15×Vn(연속)

(c) DC 전압회로 : 90～140V범위에서 안정적으로 동작되어야 함

(6) 접점용량시험 : 한국전기공업협동조합규격 KEMC 1120(1996)의 7.9항(접점용량)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(7) 내구성 시험 : 한국전기공업협동조합규격 KEMC 1120(1996)의 7.8항(내구성)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(8) 온도특성시험 : IEC 60255-6(1988)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(9) 상용주파 내전압 시험 : IEC 60255-5(2000)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(10) Impulse 내전압 시험 : IEC 60255-5(2000)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(11) Surge 강도 시험 : IEC 60255-22-1(2007)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(12) 무선주파 방사내력 시험 : IEC 60255-22-3(2007)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(13) 무선주파 전도내성 시험 : IEC 60255-22-6(2001)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(14) Burst 강도 시험 : IEC 60255-22-4(2002)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(15) 합성 Surge 시험 : IEC 60255-22-5(2002)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(16) 정전기 특성 시험 : IEC 60255-22-2(1996)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(17) 진동 및 충격특성 시험 : IEC 60255-21-1~3(1988,1988,1993)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(a) Vibration test severity class : 1

(b) Shock and bump test severity class : 1

(c) Seismic test severity class : 1

(6)  EMC 시험

항 목	정 정	시험 조건
제어 전원	-	정격치 인가
변성기 회로 (변류기 회로 포함)	○ 동작치 : 최소 ○ 한시 정정치 : 최소치	○ 상전류 : 단락 과전류 요소 동작치의 75% 전류 통전 ○ 영상 전류 : 0 (Zero)
보조계전기 (한시 계전기 및 각종 Timer 포함)	○ 한시 정정치 : 최소	○ 가능한 한 정상운전 조건 ○ 별도 전원 입력에 의해 동작되는 경우 정격치의 80%

(가)  1MHz 버스트 장해 시험(1MHz Burst Disturbance) : Slow Damped Oscillatory Wave 시험은 IEC 60255-26의 7.2.6항 (Slow Damped Oscillatory Wave)에 규정한 시험방법 및 판정기준에 따른다.

(나)  3,10,30MHz 버스트 장해시험(3,10,30㎒ Burst Disturbance) : Fast damped oscillatory wave 시험은 IEC 61000-4-18의 규정을 따르며, 여기서 시험등급은 Level 4를, 판정기준은 Class B(방해시 일시적인 기능저하후 자기회복)를 적용한다.

(다)  정전기 방전내성시험(Electrostatic discharge test) : IEC 60255-26의 7.2.3항(Electrostatic discharge)에 규정한 시험방법 및 판정기준에 따른다.

(라)  전기자기 방사내성 시험(Radiate Electromagnetic Field Disturbance Test) : IEC 60255-26의 7.2.4항(Radiated interference)에 규정한 시험방법 및 판정기준에 따른다.

(마)  전기적 빠른 과도현상내성시험(Fast Transient Disturbance Test) : IEC 60255-26의 7.2.5항(Electrical fast transient)에 규정한 시험방법(Zone A) 및 판정기준에 따른다.

(바)  서지 내성시험(Surge immunity test) : IEC 60255-26의 7.2.7항(Surge)에서 규정한 시험방법(Zone A) 및 판정기준에 따른다.

(사)  무선주파 전도내성 시험(Radio frequency field immunity test) : IEC 60255-26의 7.2.8항(Conducted interference) 및 IEC 61000-4-6에 규정하는 시험방법 및 판정기준에 따른다.

(아)  전원주파수 자계내성시험(Power frequency magnetic field immunity test) : IEC 60255-26의 7.2.10항(Power frequency magnetic field)에 규정한 시험방법 및 판정기준에 따른다.

(자)  상용주파수 전도성 공통모드 방해 내성(Common mode disturbances in the frequency) 시험 : IEC 60255-26의 7.2.9항에 규정한 시험방법 및 판정기준에 따른다.

(차)  전기자기 장해 측정(Electromagnetic radiated and conducted emission test)시험 : IEC 60255-26의 7.1.항(Emission)에 규정한 시험방법 및 판정기준에 따른다.

IED 시험 및 요구사항 강화

(최신규격 반영)

(18) 제어전원이상 시험 : IEC 60255-11(1979)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(19) 정격부담측정 시험 : 한국전기공업협동조합규격 KEMC 1120(1996)의 7.14항(부담)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(20) 정정기능 시험 : 제작사 Manual에 규정하는 시험방법에 따른다.

(21) 계전기 연산특성 시험 : 입력변환기의 정밀도(왜형파 입력 특성 포함), 필터의 특성, Analog/Digital 변환기의 특성 및 Full Scale Over 입력 응동에 대한 특성 등을 확인하며, 제작사 Manual에 규정하는 시험방법에 따른다.

(22) 자동감시 기능 시험 : 보호계전기 입력부, 출력부 및 내부 Logic의 기능에 대하여 확인하며, 제작사 Manual에 규정하는 시험방법에 따른다.

(23) Sequence(Logic) 확인 시험 : 제작사가 제출한 도면의 Sequence 내용을 확인하며, 제작사의 Manual에 규정하는 시험방법에 따른다.

(7)  제어전원이상 시험 : IEC 60255-26의 7.2.11항 및 7.2.12항에 규정한 시험방법 및 판정기준에 따른다.

(8)  환경시험

(가)  진동, 충격 및 지진시험 : 각각 IEC 60255-21-1～3의 규정하는 시험방법 및 판단기준을 따르며, 여기서 시험등급은 각각 Class 1을 적용하며, 지진시험은 시험방법(Test method) B를 적용한다.

(나)  온도성능 시험 : IEC 60255-1의 12항(Climatic performance)에 따르며, 다음의 시험방법을 준용한다.

(a)  Cold test (IEC 60068-2-1)

-  시험등급 : Ab (보관), Ad (동작)

-  시험온도 : -40℃ (Ab), -25℃ (Ad)

-  시험시간 : 16h

(b)  Dry heat test (IEC 60068-2-2)

-  시험등급 : Bb (보관), Bd (동작)

-  시험온도 : +70℃ (Bb), +55℃ (Bd)

-  시험시간 : 16h

(다)  온․습도 성능시험 : IEC 60255-1의 12항(Climatic performance)에 따르며, 다음의 시험방법을 준용한다

(a)  Damp heat steady state test(IEC 60068-2-78)

-  시험등급 : Cab

-  시험온도 : (40±2)℃

-  상대습도 : (93±3)%

-  시험기간 : 10days

(b)  Cyclic temperature with humidity test(IEC 60068-2-30)

-  시험등급 : Db

-  시험 온․습도

구 분	온도	습도
하위온도 (Lower Temp)	(25±3)℃	97%, -2% +3%
상위온도 (Upper Temp)	(55±2)℃	93% ± 3%

-  시험기간 : 6days

-  시험방법 : Variant 2 적용

IED 시험 및 요구사항 강화

(최신규격 반영)

<추가>

(9) IED 개체시험

(가) 동작특성시험 : 5항(기능 및 특성)에서 규정하는 각각의 기능을 갖고 있어야 하며, 보호계전기의 조정범위에 대한 보호계전기 오차 기준은 다음과 같다.

(a) 보호계전기 오차(전압 5V 전류 10A 이하 , 제 3 고조파 30%이상 함유 조건)

- 일반 동작요소 : ±5% 이하

- 저전압 및 과전압 동작요소 : ±1% 이하

(나) 동작시간 측정시험 : 각 검출요소의 동작시간은 다음과 같으며, 복귀 시간은 각 기능별 보호 목적에 적합한 시간이어야 한다.

(a) 정정값 이상 검출요소 : 30ms 이하(정정값의 200%)

(b) 정정값 이하 검출요소 : 40ms 이하(정정값의 50%)

IED 시험 및 요구사항 강화

(최신규격 반영)

6.2.3 인정시험은 이 구매규격에 명시된 시험 항목에 대하여 이 구매규격의 시험방법 및 국제규격에 제시된 방법으로 국내․외 공인시험기관에서 시행하여 결과를 성적서로 제출하며, 그 결과에 따라 적합여부를 판정한다. 다만, 1년 이상 사용 중인 보호계전기의 경우는 제작사의 개발시험 성적서로 인정시험을 대신 할 수 있으며, 성적서 검토결과 확인시험이 필요한 시험항목은 제작사에서 당사 직원의 입회하에 시험을 시행하고 그 결과에 따라 적합여부를 판정한다.

6.2.4 검수시험은 당사 관련부서 직원 입회하에 전체 구매물량에 대하여 시험한다.

6.2.5 성능확인시험이 필요하다고 판단될 경우 시험 및 검사항목 중 관련부서에서 필요하다고 판단되는 항목에 대하여 시험을 시행한다.

6.3 시스템 모의시험 및 시험사용

6.3.1 시스템 모의시험

(1) 고장파급방지시스템 실제 구성시 성능을 확인하기 위해 시행하는 시험으로 당사의 관련 직원 입회하에 시험을 시행한다.

(2) 시스템의 구성은 이 구매규격에서 요구하는 모든 구비기능을 확인할 수 있도록 구성하며, 각 요구 기능을 실제 상황과 같도록 모의 한다.

(3) 시험항목 및 방법은 기술검토결과에 따라 제작사와 협의하여 결정하며, 필요에 따라 일부 항목을 추가하여 시행할 수 있다.

<삭제>

․문구수정

(최신규격반영)

․시스템모의시험  요구 사항 이관

→ 6.1.4 성능확인

시험

6.3.2 시험사용

(1) 당사에 최초 적용하는 보호계전기로서 국내․외 납품실적이 없거나 납품 후 실제 운전기간이 1년이 경과되지 않은 보호계전기로 시스템을 구성하는 경우 시험사용을 시행한다.

(2) 시험사용은 이 구매규격에 명시된 주 기능을 확인할 수 있는 시스템으로 구성하여 1년간 시행하며, 시험사용 결과판정 및 기타 세부사항은 당사의 송변보호/A02 "보호배전반 기술검토업무 절차서“에 따른다.

6.4 기타 명시되지 않은 사항에 대해서는 ES-158 배전반 일반 규격에 따른다.

<삭제>

문구수정

(최신규격반영)

7. 도면 및 자료

7.1 도면의 규격

도면 규격은 A3 규격(297×420 M/M)으로 하고 배전반의 규격 표시는 미터법을 사용한다.

7.2 사용 설명서

보호계전기의 표현 가능한 세부 동작 Logic(주요 알고리즘 등이 Logic으로 명시가 어려운 경우 플로우차트로 표시), 기술규격, 정정방법, 정정예시 및 정정리스트 등이 명시된 사용 설명서를 제출해야 하며 사용 언어는 한글을 원칙으로 하되 국내 생산품이 아닌 보호계전기 설명서는 한글과 영문을 함께 제출한다.

7.3 시험절차서

보호계전기의 각 요소별 특성 시험방법(보호계전기와 시험장비 간의 결선도 포함)등이 명시된 시험절차서를 제출해야 하며 사용 언어는 한글을 원칙으로 한다.

7.4 제작도면

제작사는 아래 사항이 포함된 배전반 제작도면 5부를 제출하여야 한다.

7.4.1 사용 설명서

7.4.2 제작 및 납품실적

7.4.3 개발시험 성적서

7.4.4 전개접속도

(1) 표지

(2) 제작 기술규격

(3) 외형도 및 기초도

(4) 시스템 구성 및 보호계전방식 블럭도

(5) 종합 결선도 (기기번호 등이 표기된 AC Sequence Diagram)

7.  도면 및 자료

7.1  제작도면은 전개접속도 및 Logic Sequence Diagram을 1식으로 제출하여야 한다.

7.1.1  당사에 제출하는 도면의 규격은 다음과 같다.

(1)  당사의 도면 전자유통 시스템용 : A3 규격

(2)  보호배전반 도면의 규격 표시 : 미터법 사용

7.1.2  전개접속도 : 아래에 명시한 순서로 편집하여 제출

(1)  표지

(2)  제작 기술규격

(3)  도면표지 및 목록

(4)  외형도 및 기초도

(5)  시스템 구성 및 보호계전방식 블럭도

(6)  종합 결선도(기기번호 등이 표기된 AC Sequence Diagram)

(7)  직류 회로도

(8)  접점입력(D/I) 결선도

(9)  자동점검 회로도

(10)  외부접점 인출 회로도(기존 설비와의 연결 관계 표시 포함)

(11)  절환 개폐기 전개도

(12)  기기 내부 접속도

(가)  기기 내장 상태의 전면도

(나)  Module 배치도

(다)  주요 부품의 사양(제작사, Type, 주요 사양)

(13)  기구번호 및 IED 사양

(14)  단자대 접속도

(6) 직류 회로도

(7) 접점입력 (D/I) 결선도

(8) Logic Sequence Diagram

(9) 자동점검 회로도

(10) 외부접점 인출 회로도(기존 설비와의 연결 관계 표시 포함)

(11) 절환 개폐기 전개도

(12) 기기 내부 접속도

(a) 기기 내장 상태의 전면도

(b) Module 배치도

(c) 주요 부품의 사양 (제작사, Type, 주요 사양)

* Transducer, Filter, A/D Converter, CPU, D/I, D/O, 기타

(13) 기구번호 및 보호계전기 사양

(14) 단자대 접속도

7.1.3  Logic Sequence Diagram : IED 기능 설명 Logic 포함

7.2  제작사는 보호배전반 및 IED 사용설명서를 제출하여야 하며, 다음의 내용을 포함하여야 한다.

7.2.1  세부 동작 Logic 설명

(1)  보호방식 및 IED 내부 회로구성 설명

(2)  IED의 모든 기능 설명 및 기술규격 설명

(3)  주요 알고리즘 Logic : 필요시 Flow Chart로 설명

(4)  정정방법 및 정정예시, 정정 리스트 명시

7.2.2  한글 작성 원칙 : 외국산 IED의 경우 한글 및 영문 설명서 동시 제출

7.3  제작사는 보호배전반 시험을 위한 세부사항이 기술된 시험절차서를 제출하여야 한다.

7.4  제작사는 보호배전반 검수시험시 7.3항의 시험절차서에 따른 IED 동작특성시험 성적서 및 보호배전반 기능 확인 시험성적서를 제출하여야 한다.

7.5  제작사는 필요시 보호배전반을 구성하는 IED에 대한 납품실적을 제출하여야 한다.

7.6  구매규격 적합여부 검토자료(항목별 구현 기능 및 도면, 매뉴얼의 관련 Sheet No)

7.7  자동감시기능 시험성적서(상시자동감시 개별 항목에 대한 제작사 제출 Test Report)

7.8  제작사는 보호배전반 운영을 위한 CD를 제공하여야 하며, 다음의 내용을 포함하여야 한다.

7.8.1  제작 승인 도면이 반영된 IED 정정파일(Default Setting 포함)

7.8.2  보호배전반 제작도면

7.8.3  IED 및 보호배전반 사용설명서

7.8.4  IED 및 보호배전반 시험절차서

7.9  보호배전반 관련 제출 자료대상 및 수량은 다음과 같다.

주) 납품실적은 외국산IED로서 해당제품 최초등록 제작사에 한함

당사 제출자료		공급유자격 등록신청시	검수시험시	대상 사업소 납품시
				최초납품시	최초납품후
6.1.1 인정시험 성적서		1부
7.1 보호배전반 제작도면	전개접속도	1부		3부	3부
	Logic Sequence Diagram	1부		1부	1부
7.2 IED 및 보호배전반 사용설명서		1부		2부
7.3 IED 및 보호배전반 시험절차서		1부		1부
7.4 IED 및 보호배전반 시험성적서		1부	1부
7.5 납품실적주)		1부
7.6 구매규격 적합여부 검토자료		1부
7.7 자동감시기능 시험성적서		1부
7.8 보호배전반 운영 CD				1매	1매
				단, PNL 비치용은 별도 제공(1매)

문구수정

(최신규격반영)

8. 부속품 및 수리 예비품

8.1 제작사는 보호계전기 운영 및 시험에 필요한 기본공급품목 일체를 공급해야 하며 기본공급품목의 기본수량 초과 또는 이외의 품목이 필요할 경우는 구매시 별도로 정한다.

8.2 배전반 운영에 필요한 품목으로 구매가격에 포함된 기본공급품목은 다음과 같으며, 배전반 운영에 필요한 품목 List를 함께 제출하여야 한다. 기본공급품목의 경우에도 계전기 특성상 불필요하다고 당사에서 인정된 경우 제공하지 않을 수 있다.

8.2.1 시험 코드 및 플러그

8.2.2 고장분석 프로그램

8.2.3 기타 배전반 운영상, 보호계전기 특성상 필요 품목(해당 품목 미구비로 배전반 운영에 지장을 초래하거나, 초래할 우려가 있는 품목)

8.3 사용자와 협의 없이 제공하지 않은 기본품목은 사용자 요청시 특별한 사유가 없는 한 사용자에게 즉시 제공하여야 한다.

8.4 제작사는 수리 예비품 (Spare Parts)에 대한 추천 목록을 제출해야 하며 구입 여부는 구매시 결정한다.

8.  부속품 및 수리 예비품

8.1  제작사는 보호배전반 운영 및 시험에 필요한 부속품 및 수리예비품 일체를 공급하여야 한다.

8.2  사용자와 협의 없이 제공하지 않은 품목이 보호배전반 운영 및 시험에 필요한 경우, 사용자가 요청시 제공하여야 한다.

8.3  제작사는 수리 예비품(Spare Parts)에 대한 추천목록을 제출하며 구입 여부는 구매시 결정한다.

문구수정

(최신규격반영)

<추가>

9.  표시 및 명판

보호배전반 및 IED의 적당한 곳에 명칭, 형식, 정격(전압, 전류, 주파수), 제작사, 제조일자, 제조번호를 기재한 명판을 취부하여야 한다.

9. 운반

배전반은 완전히 조립된 상태에서 운반되어야 하므로 충분한 방습조치를 취하고 수송 및 현장 보관 중에 외상 또는 부식이 발생하지 않도록 구조와 강도를 고려하여 포장되어, 당사에서 지정하는 장소에 하자 없이 하차되어야 한다.

10. 준공시험 입회

제작업체는 준공시험시 해당 배전반의 특이 기능에 대한 시험방법 등의 기술사항 전수 및 당사 현장의 배전반 이면 회로변경 등의 처리를 위해 해당 직원 1인 이상을 배전반 한 면당 1.5 일을 기준으로 입회시켜야 하며, 입회 일정과 시기는 현장 여건에 맞도록 당사와 협의하여 정한다.

11. 하자보증

하자보증 기간은 납품 후 3년으로 한다.

12. 품질보증

제작사는 자주적인 품질보증 활동으로 기자재에 대한 품질을 보증해야 하며 당사가 요구할 경우 관련 품질보증 표준시방서에 따라야 한다.

10.  운반

당사 표준규격인 ES 6110-0008 배전반 표준규격에 따른다.

11.  준공시험 입회

제작사는 보호배전반 준공시험시 현장에 입회하여야 한다.

12.  하자보증

하자보증 기간은 납품 후 3년으로 한다.

13.  품질보증

당사 표준규격인 ES 6110-0008 배전반 표준규격에 따른다.