765kV 송전선로 보호배전반 개정비교표

[GS-6110-0080]

현     행

개     정

개정사유

인용규격

ES 158 (1994, 배전반 일반규격)

인용규격

ES-6110-0008 (2009, 배전반 표준규격)

▪ 인용규격 최신화

<추가>

1.2  용어의 정의

▪ 타 보호반과 통일

2. 정격 및 사용상태

2.2 사용상태

2.2.1 일반 사용상태

(1) 표고 : 해발 1,000 m 이하

(2) 사용온도 : -25℃ ~ 55℃

(3) 습도 유지범위 : 10～90 %

2.2.2 특수 사용상태 : 일반 사용상태 이외의 기타 특수한 사용상태 및 조건은 필요시 별도로 규정한다.

2. 정격 및 사용조건

2.2 사용조건

2.2.1 일반 사용조건

(1)  사용온도 : -25℃ ～ +55℃ (상시운전조건, LCD 제외)

(2)  상대습도 : 10 ～ 90% (절대습도 : 0.5 ～ 29g/㎥)

(3)  표    고 : 1,500m 이하

2.2.2 특수 사용조건 : 2.2.1항에 규정한 이외의 장소에서 사용할 경우이며 자연환경 등 특수한 사용조건이 필요할 경우에는 별도로 규정한다.

▪ 타 보호반과 문구 및

용어 통일

3.2.2 보호배전반 규격은 다음과 같다.

(1) 반 높이 : 2,300 mm

(2) 전후 폭 : 600 mm

(3) Channel Base : 높이 50mm, 폭 100mm, ㄷ형강

3.2.2 보호배전반 규격은 다음과 같다.

(1) 높이 : 2,350 mm(Channel Base 50mm 포함)

(2) 폭 : 700 mm

(3) 전후 : 600 mm

▪ 전후, 폭 구분 명확화

3.3 이면배선

3.3.2 배선의 색상 (표 생략)

3.3.3 Collar의 색상 (표 생략)

3.3  이면배선

3.3.2  배선 및 Collar의 색상 : ES 6110-0008 배전반 표준규격에 따른다.

▪ 타 보호반과 문구 및

용어 통일

3.5 조명

3.5.1 보호배전반 내부에는 배전반 이면점검 및 각종 작업이 용이하도록 조명을 설치한다.

3.5.2 조명장치는 보호배전반 점검용 문 개폐에 따라 자동점멸 되어야 하며, 점멸시 발생하는 전파노이즈에 보호계전기가 오동작할 우려가 없어야 한다.

3.6 DC 전원 접지에 의한 오동작을 방지하기 위해, Photo Coupler 최소동작 전압은 DC 70V 이상으로 한다.

3.7 기타 명시되지 않은 사항은 당사의 배전반 표준규격인 ES-6110-0008 배전반 일반규격에 준한다.

3.5  <삭제>

기타 명시되지 않은 사항(조명 등)은 당사 표준규격인

ES 6110-0008 배전반 표준규격에 따른다.

▪ 타 보호반과 통일

4. 구성

LED Name	내 용	LED 수량	비 고
Power	- 정상운전중 녹색 점등	1개	필수 구비사항
RY Fail	- Fail시 적색 점등	1개
A, B, C, N,	- 송전선로 고장 상에 적색 점등	4개
CT, PT Fail,	- Fail시 적색 점등	1개	“표시창” 또는 그 외의 방법으로 동작내용 표시가 가능한 경우 LED 생략가능
COM Fail(1,2)	- Fail시 적색 점등	2개
79 Ready	- 재폐로 준비완료시 녹색점등	1개
25(Synchro)	- 전압 Synchro 만족시 점등	1개
79 성공	- 재폐로 성공시 점등	1개
79 실패	- 재폐로 실패시 점등	1개
기타	- STUB, Open Line fault 등	필요수량

4. 구성

LED Name	내 용	LED 수량	비 고
Power	- 정상운전중 녹색 점등	1개	필수 구비사항
RY Fail	- Fail시 적색 점등	1개
A, B, C, N,	- 송전선로 고장 상에 적색 점등	4개
CT, PT Fail,	- Fail시 적색 점등	1개	“표시창” 또는 그 외의 방법으로 동작내용 표시가 가능한 경우 LED 생략가능
COM Fail(1,2)	- Fail시 적색 점등	2개
79 Ready	- 재폐로 준비완료시 녹색점등	2개 (CB별)
25(Synchro)	- 전압 Synchro 만족시 점등	2개 (CB별)
79 성공	- 재폐로 성공시 점등	2개 (CB별)
79 실패	- 재폐로 실패시 점등	2개 (CB별)
기타	- STUB, Open Line fault 등	필요수량

▪ IED 적용

▪ 타 보호반과 문구 통일

▪ 기능 보강

- 재폐로 관련 LED 수

(기존) 1개 → (변경) 2개

5. 기능 및 특성

<추가>

5.5.2 고속접지개폐기 적용 : HSGS

<추가>

5. 기능 및 특성

5.2.4  CT비 보상기능을 구비하여 자단과 상대단 CT비를 다르게 적용할 수 있어야 함

5.5.2 고속접지개폐기 적용 : HSES(이하 일괄수정)

(3) 어떠한 경우라도 HSES 투입상태에서 차단기 투입하여서는 안되며, HSES 부동작 상태에서는 재폐로 행정이 정지되고 양단 차단기가 최종 Trip 되어야 함

(4) 사용자가 이 기능의 사용 여부(미사용, 편단, 양단)를 선택할 수 있어야 함

▪ IED 적용

▪ 타 보호반과 문구 통일

▪ 기기명칭 표준용어로 변경

- HSGS → HSES

▪ CT비 보상기능 추가

▪ HSES의 구비기능

추가 및 구체화

5.3.3 고장검출(Fault Detector) 요소

(1) 27S(전류 보상형)	: 80V～90V / Step 1V

(2) 27G(전류 보상형)	: 40V～50V / Step 1V

5.12  “보호기능 조정 범위” 항

(3) 고장검출(Fault Detector) 요소

(가) 27S(전류 보상형)	: 70V～100V / Step 1V

(나) 27G(전류 보상형)	: 40V～60V / Step 1V

▪ 고장검출 범위 확대

- Setting 범위 확대로

보호신뢰도 강화

6.1 보호배전반 및 IED에 대한 시험 종류와 항목 등은 다음과 같다.

6.1.1 인정시험은 ~ (생략)

6.1.2 검수시험은 ~ (생략)

6.1.3 참고시험은 ~ (생략)

<추가>

6.1 보호배전반 및 IED에 대한 시험 종류와 항목 등은 다음과 같다.

6.1.1 인정시험은 ~ (생략)

6.1.2 검수시험은 ~ (생략)

6.1.3 참고시험은 ~ (생략)

6.1.4 실계통 모의시험은 당사 최초 등록신청 제품이나  기 등록 제품 중 성능에 영향을 미치는 주요 로직 또는 부품 변경시(단, 성능에  영향을 미치는 주요로직 또는 부품은 별도 정함) 시행한다. 시행방법과 시기는 당사 관련 절차서 “보호설비 기술검토 업무절차서”에 의하여 시행하며, 시험비용은 당사 사규 “기자재공급자관리지침”의 “인정시험 및 시험사용” 규정에 따른다.

▪ 실계통 모의시험

항목 번호 이동

(6.3 → 6.1.4)

- 시행시기 등 변경

(타 보호반과 통일)

6.2.2 보호계전기의 시험 및 검사 항목 및 시험방법은 다음과 같다.

8. 개체시험

가. 동작특성시험 ~ 사. Sequence(Logic) 확인시험

6.2.2 IED의 시험 및 검사 항목 및 시험방법은 다음과 같다.

8. 개체시험

<삭제>

▪ 타 보호반과 통일

6.3 실계통모의시험

6.4 기타 이 규격에 명시되지 않은 사항에 대해서는 ES-6110-0008 배전반 일반 규격에 따른다.

<삭제>

6.3 기타 이 규격에 명시되지 않은 사항에 대해서는 ES-6110-0008 배전반 일반 규격에 따른다.

▪ 불필요 항목 삭제

및 번호 이동

7.4 제작사는 ~ 보호배전반 운영을 위한 CD(상기 7.1항~7.3항의 자료와 제작도면 승인시의 계전기 정정파일(Default Setting))을 제출하여야 ~

7.4 제작사는 ~ 보호배전반 운영을 위한 USB 등 자료(상기 7.1항~7.3항의 자료와 제작도면 승인시의 계전기 정정파일(Default Setting))를 제출하여야 ~

▪ 제공자료 유형 변경

7.5 당사 보호배전반 도입 과정별 제출자료의 수량은 다음과 같다.

당사 제출자료	공급유자격 등록신청시	검수시험시	대상 사업소 납품시
			최초납품시	최초납품후
생 략
○ 보호배전반 운영 CD	1매		3매	3매
			단, PNL별 비치용은 별도 제공

7.5 당사 보호배전반 도입 과정별 제출자료의 수량은 다음과 같다.

당사 제출자료	공급유자격 등록신청시	검수시험시	대상 사업소 납품시
			최초납품시	최초납품후
생 략
○ 보호배전반 운영 자료 (USB 등)	1매		3매	3매
			단, PNL별 비치용은 별도 제공

▪ 제공자료 유형 변경

8. 부속품 및 수리 예비품

8.1 제작사는 보호배전반 운영 및 시험에 필요한 다음의 공급품목 일체를 공급하여야 한다.

8.1.1 기본 공급품목

(1)보호계전기 운영에 필요한 품목 공급

(a) 보호계전기 접속 및 정정 프로그램

(b) 연결 케이블 및 보조 장치(Converter 등)

(2) 보호계전기 시험에 필요한 품목 공급

(a) 연결 코드 및 테스트 플러그

(b) 시험결과 Monitoring 장치(필요시만 공급)

(c) 동작 및 고장분석 프로그램

(3) 기타 보호배전반 운영상 및 보호계전기 특성상 필요 품목

(a) 해당 품목 미구비로 운영상 지장을 초래할 수 있는 품목

(b) 해당 품목 미구비로 보호계전기 특성시험에 장애가 될 수 있는 품목

(4) 기타 부속품 및 보수 예비품 List 제출

8.1.2 기본 공급품목 외 및 초과 수량 : 별도 구매가 가능하여야 함

8.2 사용자와 협의 없이 제공하지 않은 품목이 보호배전반 운영 및 시험에 필요한 경우, 사용자가 요청시 특별한 사유가 없는 한 즉시 제공하여야 한다.

8.3 제작사는 수리 예비품(Spare Parts)에 대한 추천목록을 제출하며 구입 여부는 구매시 결정한다.

8.  부속품 및 수리 예비품

8.1  제작사는 보호반 운영 및 시험에 필요한 부속품 및 수리예비품 일체를 공급하여야 한다.

8.2  사용자와 협의 없이 제공하지 않은 품목이 보호반 운영 및 시험에 필요한 경우, 사용자가 요청시 제공하여야 한다.

8.3  제작사는 수리 예비품(Spare Parts)에 대한 추천목록을 제출하며 구입 여부는 구매시 결정한다.

▪ 타 보호반과 통일

9. 표시 및 명판

보호반 및 계전기의 적당한 곳에 다음사항을 기재한 명판을 취부하여야 한다.

9.1 배전반

9.1.1 명칭 및 형식

9.1.2 정격전압, 전류, 주파수

9.1.3 제작사

9.1.4 제조일자

9.1.5 제조번호

9.1.6 기타

9.2 계전기

9.2.1 계전기 명칭 및 형식

9.2.2 주요소의 동작특성

9.2.3 정격전압, 전류, 주파수

9.2.4 제작사

9.2.5 제조일자

9.2.6 제조번호

9.  표시 및 명판

보호반 및 IED의 적당한 곳에 명칭, 형식, 정격(전압, 전류, 주파수), 제작사, 제조일자, 제조번호를 기재한 명판을 취부하여야 한다.

▪ 타 보호반과 통일

10. 운반

10.1 보호배전반의 운반조건은 다음과 같다.

10.1.1 보호배전반은 완전히 조립된 상태에서 운반

10.1.2 충분한 방습조치를 취하고 수송

10.2 보호배전반을 운반하기 위한 포장은 다음과 같이 한다.

10.2.1 운반 및 현장 보관 중 외상 또는 부식이 발생하지 않는 구조

10.2.2 운반 및 현장 보관 중 충격에 충분한 강도 고려

10.2.3 당사에서 지정하는 장소에 하자 없이 하차

10.  운반

당사 표준규격인 ES 6110-0008 배전반 표준규격에 따른다.

11.1 제작사는 준공시험시 다음의 기준에 따라 입회하여야 한다.

11.1.1 보호배전반 1면당 2일 현장 상주

11.1.2 보호배전반 제작 불량 등 제작사 귀책사유에 의한 상주기간은 위 기간 산정시 제외

11.1 제작사는 보호배전반 준공시험시 현장에 입회하여야 한다.

<삭제>

13. 품질보증

13.1 제작사는 자주적인 품질보증 활동으로 ~ (생략)

13.  품질보증

당사 표준규격인 ES 6110-0008 배전반 표준규격에 따른다.

14. 기타사항

6.2.2의 (6) (바)항의 서지내성시험 규정은 2015년 6월 1일부터 적용하며, 시행일 이전에는 IEC 60255-22-5(2008)의 시험방법과 판정기준을 적용할 수 있다.

<삭제>

▪ 불필요 항목 삭제