	한 전 일 반 구 매 규 격 GS (General Technical Specifications of KEPCO)
작성부서 : 송변전건설처 송전건설실		송전용 고정형 점퍼지지 애자장치 (The fixed type polymer jumper insulators for overhead transmission Line )		2012. 08 제정
				2014. 05 개정
규격번호 : GS-5970-0058
품목번호 : 124701∼124704

GS-5970-0058 (송전용 고정형 점퍼지지 애자장치)

―  ―

GS-5970-0058 (송전용 고정형 점퍼지지 애자장치)

―  ―

1. 적용범위

이 규격은 가공송전선로에 사용하는 고정형 폴리머 점퍼지지 애자장치(이하 ‘애자’라 한다)에 대하여 적용한다.

인용규격 :

ES-5970-0014  송전용 폴리머애자

KS C IEC 60383-2 (2003) 공칭전압 1,000V 이상의 가공 선로용 애자－제2부：교류용 애자류의 시험 방법 및 허용 기준

KS C IEC 60437 (2005) 고압애자의 전자파 간섭시험

KS D 0201 (2011) 용융아연도금 시험방법

KS D 0229 (2003) 용융알루미늄도금 시험방법

KS D 3703 (2007) 스테인리스 강선

KS D 3752 (2007) 기계구조용 탄소강재

KS D 4302 (2011) 구상흑연 주철품

KS D 6008 (2002) 알루미늄합금 주물

KS D 8309 (1997) 용융알루미늄 도금

IEC 60120 (1984) Dimensions of ball and socket couplings of string insulator units

IEC 60372 (2003) Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units  - Dimensions and tests

IEC 61109 (2008) Insulators for Overhead Lines-Composite Suspension and Tension Insulators for AC Systems with a Nominal Voltage Greater than 1000V-Definitions, Test Methods and Acceptance Criteria

IEC 62217 (2005) Polymeric Insulators for Indoor and Outdoor Use with a Nominal Voltage Greater than 1000V-General Definitions, Test Methods and Acceptance Criteria

ANSI C 29.2 (1992) Wet-Process Porcelain and Toughened Glass : Suspension Type

CEA LWIWG-01 (1996) Dead-end/Suspension Composite Insulatorfor Overhead Distribution Lines

CEA LWIWG-02 (1996) Line post composite insulator for overhead distribution lines

2. 종류 및 규격

애자의 종류 및 규격은 표 1과 같다.

표 1  종류 및 규격

품목번호	기 호	길이 (mm)	Ball type	비고
124701	SRJ 154N	1,606	ANSI C 29.2 Class 52-5	154㎸ 일반형
124702	SRJ 154F	1,606	ANSI C 29.2 Class 52-5	154㎸ 오손형
124703	SRJ 345N	3,060	IEC 60120 Size 20	345㎸ 일반형
124704	SRJ 345F	3,060	IEC 60120 Size 20	345㎸ 오손형

3. 구조 및 재료

3.1 심재(Core)

3.1.1 심재는 에폭시 및 유리섬유(Glass fiber)로 구성되며 전기적, 기계적 및 열적 특성이 양호하여야 한다.

3.1.2 심재는 외경이 일정하게 원형을 유지하고 균열(Crack)이나 기공(Void)이 없어야 한다.

3.2 외피절연부(Housing)

3.2.1  외피절연부는 심재를 외부환경으로부터 완전하게 보호하고 애자의 전기적, 기계적 성능을 충분히 만족시킬 수 있도록 하여야 하며 적당한 유연성, 내구성 및 난연성을 가진 순수한 실리콘고무를 기저고분자(Base polymer)로 한 재질로 색상은 회색(Grey) 계열이어야 한다.

3.2.2 외피절연부는 Sheath와 Shed로 구성되며, 심재를 중심으로 균일하게 접착되어야 하고 Sheath의 두께는 최소 3mm 이상이어야 한다.

3.3.3 외피절연부의 표면은 흠이나 균열, 부풀음 등의 사용상 유해한 결함이 없어야 하며 애자 청소시 가해지는 수압[3.96m 거리에서 275.8N(28.13kgf/㎠)]에 의해 훼손이 없어야 하고 심재 또는 계면으로의 수분 침투가 없어야 한다.

3.3 연결금구(End fittings)

3.3.1  철탑의 지지물과 애자련금구류와 연결되는 양단의 연결금구는  Clamp 및 Ball형이며, Ball형은 표 2의 볼게이지에 적합하여야 하며 충분한 기계적 특성을 갖으며,  심재와 금구의 접합부에 모따기 또는 라운드 처리를 하여 진동에 의한 스트레스를 완화하는 구조이어야 한다.

3.3.2 금구의 재질은 KSD 4302(구상흑연 주철품)에 규정하는 2종 또는 KSD 3752(기계구조용 탄소강)에 규정하는 SM20C이거나 이와 동등 이상이어야 하고 그 표면은 전면 균일하게 용융아연도금 또는 이와 동등이상(용융알루미늄도금 등)의 도금을 하여야 하며 용융아연도금의 경우 아연의 부착량은 500g/m2 이상, 용융알루미늄도금의 경우 알루미늄의 부착량은 120g/m2 이상 두께 70㎛ 이상이어야 한다.

3.4 코로나 링(Corona Ring)

3.4.1  코로나 링은 345kV 급의 전선측에 부착하며, 재질은 KSD 6008 알루미늄합금주물 또는 동등이상 재질을 사용하여야 한다.

3.4.2 코로나 실드링은 내구성 및 전계 완화 효과가 우수하고 설치가 용이하여야 하며, 전계 완화 효과는 실험 또는 해석적 방법으로 검증되어야 한다.

4. 형상 및 치수

애자의 형상 및 치수는 부도를 참고하며 치수 허용오차는 IEC 61109 8항을 따른다.

5. 특  성

애자의 특성은 표 2와 같다.

2  특  성

항 목				특 성 치
				154kV		345kV
				SRJ154N	SRJ154F	SRJ345N	SRJ345F
기계적특성	규정인장하중(SML) kN (kgf)			117.67 (12,000)	117.67 (12,000)	117.67 (12,000)	117.67 (12,000)
	인장내하중(RTL) kN (kgf)			58.84 (6,000)	58.84 (6,000)	58.84 (6,000)	58.84 (6,000)
	굽힘파괴하중(SCL) (kgf)			30	30	166	166
	굽힘내하중(WCL) (kgf)			15	15	83	83
치수	연결길이(mm)			1,606	1,606	3,060	3,060
	최소누설거리(mm)			3,080	5,184	7,820	12,100
	최소건조섬락거리(mm)			1,250	1,250	2,600	2,600
전기적특성	상용주파주수내전압(kV)			409	409	747	747
	뇌충격내전압 (kV) (1.2×50㎲)		정극성	675	675	1,390	1,390
			부극성	675	675	1,390	1,390
	전파 장해 전압	상용주파대지간 (rms kV)		105	105	220	220
		최대전파장해전압 (㎶ at 1000㎑)		40	40	40	40
볼게이지				ANSI C 29.2 Class 52-5		IEC 60120 Size 20

345kV용의 경우 전파장해전압을 제외한 나머지 항목은 코로나 링을 설치하지 않은 상태의 특성치이다.

6. 시험 및 검사

6.1 시험일반사항

시험은 인정시험과 검수시험 및 전수시험으로 구분하며 시험 및 검사항목은 표3과 같다.

6.1.1 인정시험

표3의 전 항목의 시험을 시행하며, 시험결과의 판정은 국제시험기관 인정기구협의회의 상호인정협정에 서명한 인정기구로부터 인정받은 공인시험기관에서 시행한 최근 5년 이내의 시험성적서에 의한다. 단, 시험은 대표규격 1개 규격에 대해서만 시행하며, 대표규격이란 신청규격중 최상위 규격(규격별 우선순위 : SRJ345F>SRJ345N> SRJ154F>SRJ154N)을 말한다. 또한 주기적으로 인정시험 시행시 신청일 기준 3년 이내에 동일품목을 우리 회사에 납품한 실적이 있고 사용결과 문제가 없는 경우 검수시험과 중복되는 항목의 성적서는 당해 납품시 시행한 검수시험 성적서로 대신할 수 있다.

제4항(형상 및 치수)에 의거 승인 받은 사항이 변경되는 경우 IEC 61109 Table 1(Tests to be carried out after design changes) 및 CEA LWIWG-01의 4.2항(Design) Table에 따라 인정시험을 다시 시행하여야 한다.

6.1.2 검수시험

표3의 전 항목 시험을 시행하며  IEC 61109 12.6항 재시험기준에 의한 재시험을 허용한다.

6.1.3 전수시험

제조과정 중의 불량품을 가려내기 위하여 제조자 책임하에 표3의 전 항목을 전수 검사로 시행하여야 하며, 시험결과의 판정은 자체 시험성적서로 대신한다.

표 3 시험항목

시험항목	인정	검수	전수	비 고
외관검사	○	○	○	6.2.1
구조검사	○	○		6.2.2
금구의 접합 및 계면평가시험	○			6.2.3
접속심재 하중-시간특성 시험	○			6.2.4
경도시험	○			6.2.5.1
내후성시험	○			6.2.5.2
내트랭킹시험	○			6.2.5.3
난연성시험	○			6.2.5.4
염색용액침투시험	○	○		6.2.6.1
수분확산시험	○			6.2.6.2
상용주파주수내전압시험	○			6.2.7.1
뇌충격 내전압시험	○	○		6.2.7.2
주수개폐충격내전압시험	○			6.2.7.3
굽힘파괴하중시험	○			6.2.8.1
굽힘내하중시험	○	○		6.2.8.2
전자장해전압시험	○			6.2.9
X선투과 시험	○			6.2.10
접착력시험	○	○		6.2.11
도금시험	○	○		6.2.12
인장내하중시험	○	○	○	6.2.13
종단금구와 하우징간 기밀성 및 인장하중 시험		○		6.2.14

6.2 시험방법

6.2.1 외관검사

ES-5970-0014의 6.1.1항(외관검사)에 따른다.

6.2.2 구조검사

ES-5970-0014의 6.1.2항(구조검사)에 따른다.

6.2.3 금구의 접합 및 계면 평가시험

(Tests on interfaces and connections of metal fittings)

IEC 61109의 10.2항 및 IEC62217의 9.2항을 따르며 다음의 순서로 시행한다

6.2.3.1 기준시험 (Reference test)

ES-5970-0014의 6.1.3.1항 (상용주파 건조섬락시험)에 따른다.

6.2.3.2 Pre-stressing

(1) 급하중해제 (Sudden load release pre-stressing)

ES-5970-0014의 6..1.3.2항 (급하중해체시험)에 따른다.

(2) 경년변화 (Thermal-mechanical pre-stressing)

IEC 61109의 10.3.2항에 따른다.

(3) 수분침투 (Water immersion pre-stressing)

ES-5970-0014의 6.1.3.4항 (수분침투시험)에 따른다.

6.2.3.3 검증시험 (Verification test)

(1) 육안검사

IEC 62217 9.2.6.1항에 따른다.

(2) 급준파 전압시험 (Steep-front impulse voltage test)

IEC 62217 9.2.6.2항에 따른다.

(3) 상용주파 건조섬락전압시험

IEC 62217 9.2.6.3항에 따른다.

6.2.4 접속 심재의 하중-시간특성 시험

(Assembled core load-time test)

IEC 61109의 10. 4항을 따른다.

6.2.4.1 평균파괴하중의 결정

ES-5970-0014의 6.1.4.1항 (인장파괴하중시험)에 따른다

6.2.4.2 96h 내하중 검증시험

ES-5970-0014의 6.1.4.2항(기계적하중-시간시험)에 따른다.

6.2.5 외피절연부(shed and housing) 시험

6.2.5.1 경도시험 (Hardness test)

ES-5970-0014의 6.1.5항 (경도시험)에 따른다.

6.2.5.2 내후성시험(Accelerated weathering test)

ES-5970-0014의 6.1.6항 (내후성 시험)에 따른다.

6.2.5.3 내트래킹시험 (Tracking and erosion test)

IEC 62217 9.3.3.항의 Annex A (Wheel test)에 따른다.

6.2.5.4 난연성시험 (Flammability test)

ES-5970-0014의 6.1.8항 (난연성 시험)에 따른다.

6.2.6 심재(Core) 시험

6.2.6.1 염색용액 침투시험 (Dye penetration test)

IEC 62217 9.4.1항(Dye penetration test)에 따른다.

6.2.6.2 수분확산시험 (Water diffusion test)

ES-5970-0014의 6.1.11항 (수분확산시험)에 따른다.

6.2.7 전기적 시험(Electrical test)

6.2.7.1. 내아크(Arc) 시험

ES-5970-0014의 6.1.12항 내아크(Arc)시험에 따른다.

6.2.7.2 상용주파 주수내전압시험

ES-5970-0014의 6.1.13항 (상용주파 주수내전압시험)에 따른다.

6.2.7.3 뇌충격 내전압시험

ES-5970-0014의 6.1.14항(뇌충격내전압시험)에 따른다.

6.2.8 굽힘하중시험 (Cantilever load test)

6.2.8.1 굽힘파괴하중시험(Cantilever load test)

CEA LWIWG-02의 7.3항(Cantilever load test)에 의하여 시험하며, 굽힘파괴하중치는 표2에 의한다.

6.2.8.2. 굽힘내하중시험(Working cantilever load test)

CEA LWIWG-02의 5.7항에 따라 시험하며, 굽힘 내하중치는 표2에 의한다.

6.2.9 전파장해 전압시험

ES-5970-0014의 6.1.17항(전파장해 전압시험)에 따른다.

6.2.10 X선 투과시험

ES-5970-0014의 6.1.18항(X선 투과시험)에 따른다.

6.2.11 접착력 시험

ES-5970-0014의 6.1.19항 (접착력 시험)에 따른다.

6.2.12 도금시험

ES-5970-0014의 6.1.20항( 도금시험)에 따른다.

6.2.13 인장내하중시험

상온에서 규정인장하중(SML)의 50%에 해당하는 인장내하중(RTL)을 10초간 인가하여 이상이 없어야 한다.

6.2.14 종단금구부와 절연체 하우징간 경계면의 기밀성 및 인장하중 시험

IEC 61109 12.4항에 따른다.

6.3 시  료

검수시험시의 시료 발취수량은 다음과 같다

표4 발취시료수

시험항목	검수시험				비 고
	1～ 200	201～ 300	301～ 5,000	5001
외관검사	발 취 전 수 량
인장내하중시험	발 취 전 수 량
구조검사	1	3	4	6
굽힘내하중시험	1	3	4	6
염색용액침투시험	1	3	4	6
뇌충격내전압시험	1	3	4	6
접착력 시험	1	3	4	6
도금시험	1	3	4	6
기밀성 및 인장하중시험	1	3	4	4

비 고 1. 제조업체는 검수시 납품물량의 제작에 소요된 원재료(심재, 몸체재질)의 공급업체를 확인할 수 있는 증빙서류(납품증명서, 수입면장 등)를 제출하여야 한다.

2.  전회 납품검사에서 이 규격에 따라 당사 검사부서의 검수시험에 합격하여 검수시험성적서가 발행된 동일로트(기준:동일 제조년월)의 애자인 경우에는 전회 검수시험성적서로 검수시험을 대신할 수 있다.

7. 품질보증

제조업체는 자주적인 품질보증 활동으로 기자재에 대한 품질을 보증하여야 하며, 당사가 요구할 경우 관련 품질보증구매시방서에 따라야 한다.

8. 표  시

애자의 연결금구 부위에 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시한다.

1) 제조자명 또는 약호

2) 애자기호

3) 제조년월

4) 규정인장하중(SML)

5) 제조로트 및 일련번호

- 로트번호 : 1자리, 월별 납품차수

- 일련번호 : 4자리, 동일 로트번호별 일련번호(0001-9999)

9. 포  장

9.1 애자의 야적 또는 운반시 쉽게 파손되지 않도록 개별로 종이포장한 후 종이 또는 나무 등으로 만든 상자에 넣어 취급 및 운반이 용이하도록 하여야 한다.

9.2 포장상자 외면에는 아래사항을 표시하여야 한다.

1) 제조자명 또는 기호

2) 애자기호

3) 제조년월

4) 포장수량

5) 규정인장하중(SML)

송전용 고정형 폴리머 점퍼지지 애자장치(SRJ 154N)

번호	품 명	주재료	수량	비 고
1	Core	FRP	1	Ø24
2	하우징	Silicone	1
3	Ball Fitting	Steel	1	ANSI C29.2 C52-5
4	Clamp Fitting	Steel	1

Note  1. 치수단위 : mm

2. 일반공차 : IEC61109의 공차기준에 따른다.

3. Ball이하 전선측 금구류는 가공송전용 애자장치 기준의

154kV 점퍼지지 애자장치와 동일하게 적용한다.

(별도 구매)

송전용 고정형 폴리머 점퍼지지 애자장치(SRJ 154F)

번호	품 명	주재료	수량	비 고
1	Core	FRP	1	Ø24
2	하우징	Silicone	1
3	Ball Fitting	Steel	1	ANSI C29.2 C52-5
4	Clamp Fitting	Steel	1

Note  1. 치수단위 : mm

2. 일반공차 : IEC61109의 공차기준에 따른다.

3. Ball이하 전선측 금구류는 가공송전용 애자장치 기준의

154kV 점퍼지지 애자장치와 동일하게 적용한다.

(별도 구매)

송전용 고정형 폴리머 점퍼지지 애자장치(SRJ 345N)

번호	품 명	주재료	수량	비 고
1	Core	FRP	1	Ø32
2	하우징	Silicone	1
3	Ball Fitting	Steel	1	IEC60120 Size20
4	Clamp Fitting	Steel	1
5	코로나 링	Al 합금 동등이상	1	345kV적용

Note  1. 치수단위 : mm,

2. 일반공차 : IEC61109의 공차기준에 따른다.

3. Ball이하 전선측 금구류는 가공송전용 애자장치 기준의

345V 점퍼지지 애자장치와 동일하게

적용한다.(별도 구매)

송전용 고정형 폴리머 점퍼지지 애자장치(SRJ 345F)

번호	품 명	주재료	수량	비 고
1	Core	FRP	1	Ø32
2	하우징	Silicone	1
3	Ball Fitting	Steel	1	IEC60120 Size20
4	Clamp Fitting	Steel	1
5	코로나 링	Al 합금 동등이상	1	345kV적용

Note 1. 치수단위 : mm

2. 일반공차 : IEC61109의 공차기준에 따른다.

3. Ball이하 전선측 금구류는 가공송전용 애자장치 기준의

345V 점퍼지지 애자장치와 동일하게

적용한다.(별도 구매)