반지상형 에폭시절연 부하개폐기 공급자 등록요건

□ 규 격 명 : 25.8kV 반지상형 에폭시절연 부하개폐기(지중용)

□ 규격번호 : GS-5925-0154 (’19. 8. 28)

품목번호	기 호	설치상태	케이블 접속방식	조작형식	비고
127412	44-D-M-125-L	반지상 설치형	데드 브레이크형	수동형
127413	44-D-M-125-L-P				광고물방지
127414	44-D-A-125-L			자동형
127415	44-D-A-125-L-P				광고물방지
127416	33-D-M-125-L			수동형
127417	33-D-M-125-L-P				광고물방지
127418	33-D-A-125-L			자동형
127419	33-D-A-125-L-P				광고물방지

□ 공급자 등록요건

업종분류	분류Code	내 용
	28121	전기회로 개폐, 보호 및 접속장치 제조업
핵심부품	관리여부(○, ×)	부품 수
	O	7
현장심사	구 분	비 고
	기술분야	25.8kV 반지상형 에폭시절연 부하개폐기(지중용)
	품질분야	품질분야 실태조사 기준 적용
인정시험	시행여부(○, ×)	대표/상위(○, ×)		비 고
	○	대표규격	×	-
		상위규격	×
시험사용	대상여부(○, ×)	수 량		기 간
	×	-		-

□ 핵심부품 등록서

번호	부 품 명	Type	제조업체			비 고
			업체명	사업자번호	공장소재 국가
1	Main 하우징
2	조작부 어셈블리
3	VI
4	상연결 Bus Bar
5	CT					자동형한정
6	전원용 PT					자동형한정
7	제어함 어셈블리					자동형한정

품목별 현장심사 세부기준

1. 그룹명 : 개폐기, 차단기

2. 적용 구매규격 : 배전 개폐기류, 차단기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비

- 가스절연 : Clean Room, TIG 용접기(또는 동등이상) 가스진공 충진장치,

LEAK METER, 수밀성 시험지그(가공용 가스절연인 경우)

- 폴리머, 에폭시절연 : 성형기(또는 내전압시험기)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 보유 및 시험 인력 2명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

필수 검수시험 설비

순번	검수시험 항목	시험설비명	적용품목
1	구조 및 외관검사	-	공통
2	무전압 개폐시험	수동 조작 핸들	지중
3	상용주파내전압시험	내전압 시험기	공통
4	충격파 내전압시험	충격파 내전압 시험기	공통
5	주회로 저항측정	저항 시험기	공통
6	가스누설시험	가스누설량 측정기(Leak Meter)	가스가공, 지중
7	조작확인시험	인장시험기(PUSH-PULL GAUGE)	가스가공, Eco
8	제어함구조 및 외관검사	-	공통
9	제어회로 상용주파 내전압시험	상용주파 내전압 시험기	공통
10	설치가대 도금시험	도금 도막 두께 측정기	가공, EFI
11	압력저하표시 및 잠금시험	압력계	가스가공, 지중
12	가스방출장치 동작시험	압력계, 가스주입 장치, 가스압력 시험지그	가스가공, 지중
13	절연저항시험	절연 저항계	공통
14	전류검출장치 시험	전류 발생기, 오실로스코프, 후크 메타, 테스터기, FRTU	공통
15	전압검출장치 시험	내전압시험기, 오실로스코프, 테스터기, FRTU	공통
16	시스템연결동작시험	Simulation Program이 저장된 컴퓨터, FRTU	공통
17	제어기능 확인시험	원격 시험용 지그	공통
18	부분방전시험	부분 방전(Partial Discharge) 시험기	지중(가스,에폭시), Eco,다회로,EFI
19	가스순도시험	가스순도 시험기	가스가공, 지중
20	도장시험	도금 도막 두께 측정기	지중(가스,에폭시), 다회로
21	제어전압 변동범위 시험	슬라이닥스	공통(자동형)
22	과전류 Trip 시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	RC, 다회로, EFI
23	과전류 Lock 시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	RC, 다회로, EFI
24	동작기능시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	EFI
25	본체밀봉시험	수조, 내전압시험기	Eco, EFI
26	T-C 특성시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	R/C, 다회로, EFI
27	최소동작전류시험	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	R/C, 다회로, EFI
28	Sequence Test	차단기 특성시험기(Multi-amp등)	R/C