기술용역 설계서

(용역명 : 남제주복합 발전소 성능시험 기술용역)

2020. 7

한국남부발전

건  설  처

Ⅱ		과업 지시서

1. 용역범위

1.1 용역대상

1.1.1 경유 연소

1.1.1.1 Gas Turbine Performance(No Separate Simple Cycle Performance Test)

1.1.1.2 Combined Cycle Performance Test

1.1.1.3 HRSG 및 증기터빈 DATA 취득

1.1.1.3.1 HRSG 및 증기터빈은 DCS상 성능 DATA를 취득, 분석하여 결과 제출

1.2 성능보증 항목

1.2.1 Simple Cycle Gross Power Output(kW)

1.2.2 Simple Cycle Efficiency(HHV, %)

1.2.3 Simple Cycle Auxiliary Power Consumption(kW)

1.2.4 Combined Cycle Gross Power Output(kW)

1.2.5 Combined Cycle Efficiency(HHV, %)

1.2.6 Combined Cycle Auxiliary Power Consumption(kW)

2. 용역 일반 사항

2.1 계약자는 용역 수행을 위하여 계약서상에서 요구하는 해당 기술분야의 충분한 경험과

지식을 겸비한 기술자격증 또는 학위소지자를 2명 이상 투입하여야 한다.

2.2 본 용역에 대하여 공동수급이나 하도급은 불가하다.

2.3 계약자는 용역관리책임자를 지정하여 발주자에게 통지한다.

2.4 관리책임자는 용역이 성공적으로 완수될 수 있도록 다음 사항을 책임 있게 수행한다.

2.4.1 공정관리

2.4.2 인력관리

2.4.3 기타 용역수행과 관련된 사항의 조치

2.5 자료제공 및 조사

2.5.1 계약자가 본 역무 수행에 필요한 자료를 요청할 경우 발주자는 가능한 범위

내에서 필요한 자료를 제공한다.

2.5.2 계약자는 발주자의 사전승인 없이 용역의 수행계획 및 결과에 대하여 외부로

누출되지 않도록 보안을 유지하여야 하며 계약자는 불이행 또는 과실로 인한

발주자의 손실과 보안상의 책임을 진다.

2.6 발주자는 수시로 용역에 대한 감리를 수행할 수 있으며, 계약자는 현장확인, 관련

자료 열람, 자료 제출 등 요구에 적극 응하여야 한다.

2.7 용역비 정산

2.7.1 직접인건비 : 엔지니어링산업 진흥법 제 31조 제 2항의 규정에 따른 엔지니어링

사업대가의 기준에 따른다.

[‘19년 엔지니어링 기술자 노임단가(기계/설비) 적용]

2.7.2 제경비, 직접경비 및 기술료 : 엔지니어링 사업대가 기준 및 견적가 적용

2.7.3 용역대금 지불은 연료별 용역 수행결과에 따라 분할하여 지급한다.

2.7.4 용역대금 지불시 정산에 필요한 증빙서류의 미제출로 인한 당해 금액의 미지급에

대하여는 계약자는 이의를 제기할 수 없다.

2.7.5 주말근무 필요시 담당부서(남제주복합 시운전실) 승인을 득한 후 수행한다.

2.8 발주자는 계약자에게 다음의 사유가 발생하였을 경우 본 용역을 해약할 수 있다.

2.8.1 계약자가 용역성과를 달성하기가 곤란하거나 완수할 능력이 없다고 인정될 때

2.8.2 계약자가 정당한 사유없이 발주자의 요구에 불응하거나 고의로 지연할 때

2.9 계약자는 용역을 수행함에 있어 당사의 안전보건관리규정 및 안전계약 특수조건을

준수한다.

2.10 일반사항에 명시되지 않은 내용은 한국남부발전(주) 용역도급계약 및 계약일반조건에

따른다.

3. 주요 역무내용

3.1 발주자 측 주요 역무

3.1.1 발주자는 성능시험 절차서를 준수하여 인수 성능시험 절차를 수행한다.

3.1.2 발주자는 성능시험 결과의 정확성을 제고하기 위해 설비 계통분리를 시행하며

운전조건 별 세부 항목을 준수한다.

3.1.3 발주자는 계약자와 공동으로 성능시험 Data를 분석 및 검토한다.

3.2 계약자 측 주요 역무

3.2.1 계약자는 인수성능 시험 관련 문서(계약서, 절차서, 계약보증치 등)를 사전 검토

및 숙지하여 원활한 역무 수행에 차질이 없어야 한다.

3.2.1.1 인수성능시험 절차서 및 계약서 검토

3.2.1.2 성능보증 사항에 대한 기술적 검토

3.2.1.3 주기기 및 단위기기 성능특성, 기술사양 검토

3.2.1.4 계약보증 조건에 따른 ASME PTC 또는 기타 기술규격서 적용항목 검토 등

3.2.2 성능시험 전, 후 발주자와 관련 사항을 협의한다.

3.2.2.1 성능시험 절차서의 코드기준 적절성 검토

3.2.2.1.1 보증치 판정기준, 계측기기의 종류, 불확도, 정확도, 설치위치,

Tolerance 적용여부, 엔탈피, 유량 등 각 계산방법, 보정항목의 적절성 등

3.2.3 계측장비 적절성을 감리하여 정확한 Data가 취득되도록 해야한다.

3.2.3.1 계측장비 검교정 유, 무

3.2.3.2 계측장비 현장 설치방법 및 상태 점검

3.2.3.2.1 유량계 종류 및 설치 적정성, 전력량계 종류 및 설치 적정성, 압력측정시

Water Level, 온도측정의 적정성

3.2.3.3 측정값의 정밀/정확도 및 보정값 적용 여부

3.2.3.4 ASME PTC 코드 기준 적절성

3.2.4 성능시험 운전조건 검토한다.

3.2.4.1 밸브격리 등 기준부하 조건

3.2.4.2 성능시험 허용 운전편차 적절성

3.2.4.3 불명손실 유량 코드 기준치 만족여부

3.2.4.4 취득데이터 건전성 확인

3.2.5 성능시험 결과 계산 및 분석한다

3.2.5.1 성능계산 파일 작성 및 성능계산

3.2.5.1.1 엔탈피 계산, 유량계산, 불명손실유량계산, 추기유량 계산, 전기출력 및

열소비율 계산, 보정 전기출력 및 보정 열소비율 계산 등

3.2.5.2 불확도 계산 및 Code 기준 만족여부 판단

3.2.5.3 ASME PTC 코드 기준 보정 전기출력 및 열소비율 계산

3.2.5.4 계약보증치 만족여부 판단

3.2.5.4 주기기 및 단위기기 성능평가

3.2.6 성능시험 보고서를 작성 및 제출한다.

3.2.6.1 성능시험 결과계산 및 계약보증치 만족여부

3.2.6.2 제작사 결과와의 편차 검토 및 원인분석

3.2.6.3 성능시험 동안의 이벤트 정리

3.2.6.4 계측 및 계측기기 검토 결과

3.2.6.5 성능시험 전, 후 협의사항 정리

3.2.7 격리 시행한 밸브 및 발전소 전반 내·외부 누설여부를 점검하고 기록지를 작성 후 발주자에 제출한다.

4. 용역 특기 사항

4.1 인수 성능시험 절차 및 기준

4.1.1 기본 절차는「성능시험 절차서」에 입각하여 진행한다.

4.1.2 성능시험의 기준은 남제주복합 주기기 구매계약서의 Code와 기준에 따른다.

4.1.3 세부절차 및 기준은 성능시험 절차서에 따르되, 주기기 계약자(GE/대우건설)와             발주자의 협의 하에 일부 상이하게 진행 될 수 있다.

4.2 용역착수 전에 ‘용역비 산출내역서’(발주부서의 ‘내역서 검토필’ 한 것)가 첨부된 착수계를

제출하여야 한다.

4.3 계약자는 착수 전 7일 이내에 계약자가 수행할 업무내역, 수행조직(참여 기술자 명단),

인력투입계획, 업무절차, 업무수행 예정공정표 등이 포함된 용역수행계획서를 제출하여

승인을 받아야한다.

4.4 공정예정표는 업무별로 배정된 예정 인력 및 업무별 인력 투입률을 반영하여 작성,

제출하여야 한다.

5. 기타사항

5.1 기술이전

5.1.1 계약자는 본 용역의 수행 중 발주자 측 인력이 계약자가 수행하는 설비 점검,

Data 분석 등에 참여하고 기술을 전수받을 수 있도록 적극 협조하여야 한다.

5.1.2 계약자는 본 용역과 관련된 이론, 지식, 기법 등 원활한 성능시험 수행에 필요한

정보를 발주자가 습득 및 활용할 수 있도록 협조해야 한다.

5.1.3 계약자는 용역과 관련하여 사용되는 성능시험 계산파일 등을 발주자에게 제공해야

하며, 발주자가 요청 시 파일을 수정, 개선하여 제공해야 한다.

5.1.4 본 기술이전 항목과 관련한 자료 전달, 기술교육 시기 및 방법은 발주자와 협의하여

결정한다.

5.1.5 계약자는 상기 기술이전 및 교육에 필요한 제반시설과 자료를 발주자에게 제공한다.

5.2 용역수행에 필요하다고 판단될 경우 발주자는 관련 회의를 요청할 수 있으며, 계약자는

이에 성실히 응해야 한다.

5.3 계약자는 용역 수행 중 설계서(계획서) 내용이 불분명하거나 누락, 오류, 상호 모순되는

사항이 있을 시에는 발주자와 협의하여 수정할 수 있다.

5.4 계약자는 설계서에 명시되지 아니한 사항이라도 발주자의 요청이 있을 경우 경미한

부분에 대해서는 도급된 금액 내에서 연구를 수행하여야 한다.

5.5 계약자는 발주자에 대하여 고의, 과실, 위약 등으로 발생한 인적, 물적 손실 대하여

손해배상 책임을 진다.

5.6 계약자는 용역 수행 중 발주자의 보안규정, 안전관리규정 등 기타 용역에 관하여 지시하는

사항을 준수하여야 한다.

5.7 본 용역 완료 후에도 성능시험결과 자문에 계약자는 지속적으로 협조하고 관련 기관이나

발주자의 질의가 있을 때에는 이에 답하여야 한다.

5.8 본 내역서에 기술되지 않은 사항에 대하여는 발주자의 제 규정에 따르며, 계약에 따른

해석이 서로 다른 경우에는 발주자와 계약자 상호 협의를 통해 해결책을 도출한다.

5.9 계약자는 발주자가 본 용역의 결과물을 사용하는데 있어서 산업재산권 상 하자가 없도록

하여야 하며 산업재산권 침해로 인하여 소송이 제기되는 등 발주자가 본 용역의 결과물을

사용할 수 없게 될 때에는 계약자는 모든 책임을 지고 이를 해결하며 관련비용 일체를

부담한다.

6. 용역 결과물의 보고 및 제출

6.1 보고서 작성 및 결과 발표

6.1.1 용역보고를 위해 중간발표 1회, 최종발표 1회(인수성능 시험 완료 후)를 수행한다.

6.1.2 보고서에는 용역 목적상 얻고자 하는 내용에 대한 조사, 분석, 연구, 정리된 모든

사항이 포함되어야 하며 다른 자료를 인용하는 경우에는 출처 및 발표년도 등을

명시한다.

6.1.3 계약자는 보고서 및 모든 제출자료에 대해 제출기일 15일 전까지 초안을 제출하여

발주자의 승인을 득하여야 하며, 수정이 필요한 경우에는 수정사항이 반영된 최종본을

정식 제출하여야 한다.

6.2 용역 결과물은 아래와 같이 제출한다.

6.2.1 최종 보고서 : 결과보고서(경유) 각각 제출(제본 10부, 전자파일 1부)

6.3 계약자는 본 용역과 관련된 모든 기록 및 자료에 대하여 본 용역과 무관한 일에

사용할 수 없으며, 발주자의 승인 없이는 절대로 타인에 제공 및 대여할 수 없다.

6.4 본 용역 수행과정에서 발생된 자료는 발주자의 소유로 하며, 계약자는 임의로 자료를

유출 시킬 수 없다.

6.5 최종결과물은 공문으로 제출하여야 하며, 용역의 완료일은 공문이 접수된 날로 한다.

7. 제출 서류

제출서류	부수	제출기한	제출처
용역 착수 신고서	1	착수 시	한국남부발전(주)
용역수행 계획서 - 인력투입계획(이력서포함) - 용역 수행 공정표 등	3	착수 전 15일 이내
용역책임자 선임 신고서	1	착수 전
대표자 보안서약서	1	착수 전
용역 준공계 및 준공 검사 요청서	1	준공 시
용역 결과 보고서(경유)	10	성능시험 완료 및 연료분석 이후 30일 이내

※ 모든 계획서 및 보고서 제출 시 전자파일을 포함하여 제출

※ 용역 결과 보고서는 발주자의 검토의견을 반영하여 제출기한 2주일 전까지

초안을 제출하여 발주자의 검토를 받은 후 최종본을 정식 제출하여야 한다.

Ⅲ		특기시방서

1. 개   요

1.1 용역계약 특수조건은 용역계약 일반사항에 명시되지 아니한 사항을 규정하며,

계약일반조건과 계약특수조건이 상충되는 부문이 있을 경우에는 계약특수조건을

우선적으로 적용한다.

1.2 본 용역은 관련 제법령 및 한국남부발전(주)의 제규정, 지침 등에 의거 시행하여야 한다.

2. 용역착수 및 중간보고

2.1 본 용역의 착수일은 계약이 체결된 날로 보며, 계약상대자는 각 성능시험 용역 수행

15일 이내에 계약상대자가 수행할 업무내역, 수행조직(참여 기술자 명단), 인력투입계획,

업무절차, 수행 예정공정표, 보안각서 등이 포함된 용역수행계획서를 담당부서(한국남부

발전 건설처 및 남제주복합 시운전실)에 제출하여 승인을 받아야 한다.

2.2. 공정예정표는 업무별로 배정된 예정 인력 및 업무별 인력 투입률을 반영하여 작성,

제출하여야 한다.

2.3. 계약상대자는 인수성능시험 결과에 대한 발표회를 개최(중간,최종)하여야 하며, 부득이한 경우 발주자의 사전 승인을 얻어 약식 보고서로 대체할 수 있다.

3. 인력투입 및 사업수행 요건

3.1 계약상대자는 용역을 수행함에 있어 발주자의 업무지시에 따라야 하며 발주자가 제공한

자료, 정보 등을 근거로 용역을 수행한다. 단, 발주자가 제공한 자료, 정보 등이 계약

상대자의 용역수행에 적합하지 않거나 활용 불가능할 경우에는 이를 발주자에 통보한

후 발주자의 결정에 따라야 한다.

3.2 본 용역수행을 위하여 계약서상에서 요구하는 해당 기술분야의 충분한 경험과 지식을

겸비한 기술자격 또는 학위소지 해당자를 2명 이상 투입하여야 한다.

3.3 계약상대자는 사업책임자 및 이와 동등한 책임을 가진 자를 임명하여 기술관리, 공정

관리, 기타 용역수행과 관련된 제반사항 수행업무를 총괄하도록 하고, 이들의 등급 및

직무명세서를 포함한 이력서를 발주자에게 제출한다.

또한, 발주자는 임명된 각 책임자에 대한 거부 및 교체를 계약자와 상호 협의하에 결정할 수 있다.

3.4. 계약상대자는 발주자의 승인 없이 참여기술자를 변경할 수 없으며, 참여 기술자 변경이        있을 시 발주자와 상호 협의를 통해 승인을 받아야 한다.

3.5. 계약상대자는 계약상대자의 통제범위 밖의 사정으로 인하여 공정표 상의 일정을

지키지 못할 경우 즉시 발주자에게 서면 통지하여야 하며, 발주자는 계약상대자와

협의하여 이를 만회할 방법을 수립하거나 또는 필요에 따라 일정을 협의 조정한다.

3.6. 계약상대자가 과업의 일부를 하도급 하고자 할 경우에는 발주자의 서면 승인을 받아야

하며 승인을 받은 경우에도 계약상대자의 책임이나 의무가 면제되는 것은 아니다.

3.7. 계약상대자는 본 용역을 시행함에 있어 각종 안전에 유의하여야 하며, 계약상대자

귀책사유로 인한 안전사고 발생 시에는 계약상대자 책임으로 해결하여야 한다.

4. 당사자의 책임

4.1 계약상대자

4.1.1 계약상대자와 계약상대자 하수급자의 부작위(不作爲) 또는 작위(作爲) 행위로

인한 발주자의 모든 비용과 손해에 대해 전적으로 책임지며 배상하여야 한다.

4.1.2 계약상대자는 계약상대자 및 그 하수급자의 직원, 대리인 등이 용역이 수행되는

지역에 적용되는 모든 법규와 작업 안전수칙 등을 준수하도록 하여야 하며,

계약상대자 귀책사유로 인한 안전사고 발생 시에는 계약상대자 책임 하에  해결

하여야 한다.

4.1.3 계약상대자는 용역을 수행하는 지역에서의 업무수행을 위하여 요구되는 그 지역의

모든 인가, 허가, 승인 및 승낙 등을 득하여야 한다.

4.1.4 계약상대자는 적용되는 법적조치 및 규제 등에 따른 모든 수수료나 과태료 및

벌금의 지불과 필요한 조치를 계약상대자 비용으로 취하여야 한다.

4.1.5 계약상대자는 본 계약에 따른 의무사항을 충실히 이행하기 위한 유자격, 우수인력

및 설비를 충분히 확보하여야 한다.

4.2 발주자

4.2.1 발주자 및 그 고용인의 고의 또는 과실 등 발주자의 귀책사유에 의해 발생한 신체

상의 상해 또는 사망이나 재산상 손해는 계약 상대자가 책임지지 아니한다.

4.2.2 계약상대자는 용역수행에 필요한 각종 국내외 자료와 정보를 관련기관 및 업체와

협력하여 취득하여야 하며 발주자 보유 자료는 계약상대자의 요청에 따라 무상

으로 제공한다.

5. 용역대가 지급기준

5.1. 용역대가는 붙임 ‘용역비 산출내역서’상의 단가, 적용률(이하 ‘계약단가’라 함)에  의거

아래 기준에 따라 지급한다.

5.1.1 계약금액 조정사유가 없는 한 용역은 각 비목별 계약금액 한도 내에서 완수되어

야 한다.

5.1.2 연료별 인수성능시험 종료시 각 건별로 정산에 필요한 제반 증빙서류(발주자가

요청하는 양식에 의거) 및 용역성과물을 첨부하여 용역대가를 요청할 수 있으며,

발주자는 이를 토대로 검토, 정산하여 지불한다.

5.1.3 직접경비(여비) 항목은 계약금액 내에서 계약자가 제출하는 제반증빙서류

(출장여비, 세금계산서, 영수증 등) 및 감독자를 경유하여 제출한 출장인원 명단을

근거로, 계약범위 내에서 실비정산을 원칙으로 하며 숙박, 일비, 식비의 정산은

발주자(주)의 여비업무처리기준에 준하여 처리한다.

5.1.4 용역비 지불시 정산에 필요한 제반 증빙서류의 미제출, 제출지연 등 계약자의 귀책

사유로 인한 당해 금액의 미지급 및 지급지연에 대하여는 이의를 제기할 수 없다.

6. 과업내용의 변경

6.1 용역시행 중 발주자가 필요한 경우에는 본 과업의 일부를 추가, 변경 또는 중지할 수  있다.

6.2 본 용역에 하자가 발생하였을 경우에는 계약상대자의 비용으로 재실시하여야 하며,

용역설계서에 명시하지 않았더라도 과업수행상 불가피하거나 경미한 사항은 계약상대자

부담으로 시행하여야 한다.

6.3 발주자의 계획변경으로 인해 용역범위의 증감이 발생하였을 경우나, 기타 계약상대자가

용역의 수행 목적상 추가 과업이 발생하여 설계변경을 요구하는 사항 중 발주자가 인정

하는 사항(계약상대자의 귀책사유로 인한 사항은 제외한다.)에 대해서는 설계변경을

시행할 수 있으며, 이 경우 용역기간의 연장 및 기타 필요한 조치를 함께 취할 수 있다.

7. 자료 및 공정진도 보고

7.1 계약상대자는 용역수행에 필요한 자료를 발주자에게 요청할 수 있으며, 발주자는 보유

자료에 한하여 제공한다.

7.2 본 용역수행 과정에서 발생된 자료는 발주자의 소유로 하며, 계약상대자는 임의로

자료를 유출시켜서는 안 된다.

7.3 계약상대자는 용역수행 과정에서 취득한 업무상 비밀을 발주자의 사전 동의없이

제 3자에게 누설하거나 용역결과를 공개해서는 안 된다.

7.4 용역시행은 제출된 예정공정표와 용역수행계획서대로 시행하여야 하며, 발주자의

변경 요청이 있거나 용역방법 등을 변경하여 조사 성과를 향상시키기 위한 공정변경

의 필요성이 있을 경우에는 그 사유서와 예정공정표를 재작성하여 제출, 발주자의

승인을 득하고 시행하여야 한다.

7.5 계약상대자는 최종보고서의 초안을 작성하여 발주자에게 제출하고 발주자의 검토의견을

신속히 보완하여 연료별 인수성능시험 종료 후 30일 내에 최종본을 제출하여야 한다.

8. 저작권 및 소유권

8.1 본 계약과 관련하여 제출한 모든 도서, 서류 및 자료에 대한 소유권 등 일체의 권리는

발주자 측에 귀속된다. 다만, 계약상대자가 발주자의 승인을 얻어 도서의 전부 또는

일부를 인용 또는 복사할 수 있다.

8.2 계약상대자는 용역을 수행함에 있어 제 3자의 특허를 침해하여 발생되는 제반문제에

대하여는 계약상대자의 책임 하에 해결하여야 한다.

9. 안전관리

9.1 계약상대자는 업무와 관련한 현장 출장 등의 경우 현지 조사자의 안전에 만전을 기하

여야 한다.

9.2 계약상대자는 용역수행 중 현장에서 안전사고가 발생할 경우 즉시 응급조치하고 발주자의

협조를 받아 사고를 수습하고 이 사실을 신속히 발주자에게 알려야 한다.

10. 용역준공

10.1 계약 상대자는 용역을 완료한 후 그 사실을 서면(준공검사 요청서)으로 제출하여 발주

기관 검사원의 입회하에 준공검사를 시행한다.

10.2 당해 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일 이내에

준공검사를 완료하여야 한다.

10.3 계약상대자는 계약상 준공일 전에 용역을 완료하여야 하며, 최종보고서를 첨부하여

준공검사를 요청하여야 한다.

10.4 계약상대자는 발주자가 준공검사를 통하여 준공조치를 취한 후라도 발주자 또는

관련기관의 조치 요구사항이 있을 때에는 계약상대자의 부담으로 요구기한 내에

이를 조치하여야 한다.

11. 지체상금

11.1 계약상대자가 연료별 인수성능시험 이후 최종보고서를 30일 이내에 제출하지 못하였을

때에는 그 만료일로부터 지체일수 매 1일에 대하여 계약금액의 1000분의 1.25에 상당

하는 금액을 지체  상금으로 결정하고 이를 용역대가에서 공제한다.

11.2 용역수행 완료일은 계약상대자가 검사를 요청한 날을 기준으로 하며 계약상대자의

사유로 검사․검수기간을 초과하였을 때도 초과한 기간만큼 지체상금이 부과된다.

11.3 불가항력(태풍, 지진 등), 발주자의 책임으로 용역착수가 지연되거나 용역수행이 중단

되었을 경우이거나, 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 지체된 경우에는 그

해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.

12. 보안관리(용역결과물 소유 및 사용 등)

12.1 계약상대자는 착수계 제출시 용역참여인원의 기밀누설 방지에 대한 보안사항 이행

각서를 제출하여야 한다.

12.2 계약상대자가 본 용역을 수행하기 위하여 발전소를 출입하고자 할 때에는 발주자의

관련지침에 따른다.

12.3 본 계약에 따라 계약상대자가 발주자에게 제출한 일체의 용역결과물 및 용역수행

결과 발생한 지적재산권(특허, 등록상표, 실용신안 등 산업재산권)은 발주자의 소유

이다. 발주자는 사업목적 달성 또는 공공의 이익 등을 위해 필요하다고 인정되는 경우 기술지식(계약목적물의 내용에 포함되는 경우는 제외한다.)을 포함하여 이에 따른 각종 자료, 문서, 기술 등의 사용을 계약상대자의 승인을 얻어 복사, 이용 또는 공개할 수 있다. 다만 시장에서 거래되는 등 재산적 가치가 있는 기술지식 등을 복사·이용 또는 공개하려는 경우에는 계약상대자에게 정당한 이용대가를 지급하여야 한다. 이 경우 기술지식 등의 이용대가는 시장거래 가격등을 기초로 계약상대자와 협의하여 결정한다.

12.4 계약상대자는 발주자의 사전 승인 없이 용역결과물을 이 계약에 관련 없는 제 3자

에게 공개하여서는 아니 된다.

12.5 발주자, 계약상대자 쌍방은 상대방이 제공하는 자료에 대한 보안유지에 최선의 노력을

다하여야 하며, 지적재산권 대상자료에 대한 보안유지에 최선을 다하지 못함으로써

상대방이 받는 손실 및 손해에 대한 보상책임을 진다.

12.6 계약상대자는 발주자에게서 반환을 조건으로 제공받은 자료를 본 계약의 해약  또는

용역 완료 즉시 반환하여야 한다.

13. 사회적기업 생산품 구매

13.1 계약상대자는 소모성자재 구입 및 도서인쇄 시행 시 「사회적기업 육성법」 제7조에

따라 인증받은 사회적 기업 제품을 우선 구매하도록 노력하며, 소모성자재 구입 및

도서인쇄 시행 전 발주자의 사전검토 후 구매하여야 한다.

14. 기타사항

14.1 이 특수조건에 명기하지 아니한 사항에 대하여는 계약상대자와 발주자간의 협의에

의한 당해용역의 개별계약에 의하거나, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동

시행령과 기타 계약에 관한 법령, 예규 등 관계 법령과, 일반 상거래관례에 따른다.

14.2 과업완료 후라도 용역성과에 대한 누락, 오류, 불분명 등 미비사항이 발견되어 발주자

로부터 재검토․보완 요구가 있을 때에는 별도의 비용청구없이 수행해야 한다.