[별첨1]

KGS코드 개정 주요 내용

1. 공 통

코드 번호 (명칭)	개 정 주 요 내 용
GC208 GC209	ㅇ「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 및「도시가스사업법」 개정사항의 시행일과 같도록 경과조치 및 적용대상 기준 마련<GC208, GC209> ㅇ 일산화탄소경보기의 설치방법 및 설치개수 기준 마련 <GC208, GC209> - 소방청 가스누설경보기의 화재안전기준(NFSC206) 제정(안) 및 일본의 일산화탄소경보기 설치기준을 준용하여, 일산화탄소경보기의 기준 마련 ㅇ 가스보일러 설치 시공 및 보험가입 확인서에 일산화탄소경보기의 적정 설치 여부 항목 신설 <GC208, GC209> - 일산화탄소경보기의 적정 설치 여부를 가스보일러 설치 시공 및 보험가입 확인서에서 보일러실 · 객실의 설치 여부에 따라 확인하도록 항목 신설 ㅇ 일산화탄소경보기 설치기준 신설에 따른 검사방법 신설 <GC208, GC209> - 일산화탄소경보기 설치기준 신설에 따라, 검사원의 완성검사 및 정기검사 시 검사방법 기준 마련

2. 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 관련 KGS코드 개정 주요 내용

코드 번호 (명칭)	개 정 주 요 내 용
FU432 FS231 FP331 FP333 (총 4종)	ㅇ「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하“액법”) 시행규칙」개정(‘20.3.18.)에 따른 소형저장탱크와 가연성 건조물 및 다중이용시설과 이격거리 기준 정비 <FU432> - 액법 시행규칙 개정에 따른 가연성 건조물 및 다중이용시설과 소형저장탱크 간의 이격거리 기준을 내용 변경 없이 상세기준에 반영 ㅇ 액화석유가스 충전·판매시설의 벌크로리 주차장소에 대한 기준 명확화 <FP331, FP333, FS231> - 벌크로리를 운반 중인 경우 외에는 해당 사업소의 주차장소에 주차하도록 규정
FS231 FU431 FU432 FU433 (총 4종)	ㅇ 사용시설 도로 매설배관 심도기준 개정 <FU431, FU432, FU433> - 비교적 큰 규모인 LPG집단공급, 도시가스 공급관의 도로 매설배관 심도의 경우에도 도로 폭에 따라 심도를 차등 적용하고 있으므로 심도기준 완화 ㅇ 가스누출자동차단장치의 차단부 설치장소 기준 개정 <FU431, FU432, FU433> - 가스누출자동차단장치의 차단부 설치장소에 대하여, 외부에 가스를 차단할 수 있는 밸브가 있는 경우에 건축물 내부에 차단부를 설치할 수 있도록 합리화 ㅇ 소형저장탱크 설치방법 기준 개정 <FU432> - 소형저장탱크 일체형 기초의 설치방법 및 소형저장탱크 충전구 연장에 대한 문구를 수정하여 현장혼선 방지 ㅇ 소형저장탱크 및 저장탱크에 의한 사용시설의 완성검사기준 개정 <FU432, FU433> - 액법 시행규칙의 조문 인용을 수정함과 동시에 현장 혼선을 방지하기 위한 문구 명확화 총 4종

3. 도시가스사업법 관련 KGS코드 개정 주요 내용

코드 번호 (명칭)	개 정 주 요 내 용
FS551 FS552 FP651 FP652 FP653 FP654 FU551 총 7종	ㅇ 입상배관이 건축물 각 세대 내부에 설치할 경우와 입상배관의 설치 높이 1.6~2m 기준을 만족하지 못할 경우 안전조치기준 등 단순화 <FS551> ㅇ 중층 내 배관설치 시 안전조치 적용대상을 “기준층고 이상, 기준 층고의 1/2”에서 “2m”로 이분화<FS551> ㅇ 굴착사고 예방을 위해 밸브 뚜껑이나 문에는 도시가스시설임을 표시하고, 차량 등 외력에 충분히 견딜 수 있는 강도를 갖도록 문구 수정 <FS551> ㅇ 시설기준으로 운영하던 가스차단장치 검사방법 등을 검사기준으로 이항하고, 정기검사 시 가스차단장치(박스형 밸브) 작동상태 확인대상 현실화<FS551> ㅇ 입상관 밸브와 가스계량기 설치 높이 기준이 모호하여 현장혼선이 발생함에 따라 입상관 밸브와 가스계량기 설치 높이 기준 명확화 <FU551> ㅇ 연소기 설치를 위한 기초와 배관은 30cm 유지거리 대상에서 제외하고, 배관 실내 설치기준을 따르도록 문구 수정<FU551> ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 별표1 내용을 반영하여 보호시설 정의 개정 <FP651, FP652, FP653, FP654>