방화구획재 시공업무 절차서

업무표준 번호	:	H0-송변-절차-0006
제․개정번호	:	0
제․개정일자	:	2015. 3. 23

2015. 3. 23   제   정

작성자	장 영 훈 (송변전건설처 변전건설팀 팀원)
검토자	한 병 준 (송변전건설처 변전건설팀장)
승인자	장 재 원 (송변전건설처장)

제 ․ 개정 이력
Ver	개 정 내 용	작성자	검토자	승인자	승인일자	비 고
00	최 초 제 정				'15.03.23	제정

송변전건설처	방화구획재 시공업무 절차서	업무표준 No	H0-송변-절차-0006
		개정․페이지	0	/
		제․개정일자	2015.03.23.

차       례

1.	목 적				6
2.	적용범위				6
3.	일반사항				6
4.	책임사항				6
5.	용어의 정의				8
6.	참고 자료				9
7.	업무 흐름도				10
8.	전문회사 운영·관리				11
	8.1 전문회사 운영
	8.2 전문회사 관리
	8.3 신규등록 및 시공인증 절차
	8.4 전문회사 자격연장
	8.5 전문회사 실사
	8.6 불법하도급 현장 확인
	8.7 전문회사 제재
9.	전문회사 대상공사 범위				18
10.	공사설계·발주				18
11.	입찰절차				21
12.	낙찰절차				21
13.	계약절차				23
14.	시공절차				25
	14.1 공사착공
	14.2 자재관리
	14.3 시공절차
	14.4 안전관리
	14.5 공사검사
15.	관리시스템 운영				37
16.	교육훈련				37
17.	유효성 평가				38
18.	기타사항				38

부       록

【부록1】 방화구획재 전문회사(연장) 실사신청서			39
첨부#1 업체현황표
첨부#2 시공인력 구성 현황
첨부#3 보유장비 명세표
첨부#4 개인정보 수집 및 이용에 관한 동의서
【부록2】전문회사 평가기준			43
【부록3】전문회사 실사 점검표			45
【부록4】방화구획재 공사 시공인증서			46
【부록5】방화구획재 준공실적 증명서			47
【부록6】납품자재 시험성적서			48
【부록7】방화구획재 설치공사 특기 시방서			49
【부록8】방화구획재 설치공사 시공품질점검표			55

1. 목    적

이 기준은 변전소 신·증설 사업에서 화재확산 예방분야인 방화구획의 시공 및 유지보수 공사의 효율적인 수행을 위하여 방화구획재 전문회사의 자격부여, 시공업무 효율성 및 등록된 전문회사의 사후관리에 관한 절차를 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

2.1 이 기준은 방화구획재 시공에 대한 전문적인 시공, 유지․보수 업무를 수행할 수 있는 전문회사의 자격과 등록업무 절차, 사후관리에 적용한다.

2.2 이 기준은 전력계통본부 송변전건설처에서 시행하는 신·증설 사업에 적용한다.

3. 일반사항

3.1 “방화구획재 시공업무 절차서”는 ‘ERP 업무기준서 관리시스템’을 이용하여 관리한다.

3.2 ‘ERP 업무기준서 관리시스템’을 이용하여 문서의 등록, 승인, 개정, 폐기, 유효성을 시행한다.

4. 책임사항

4.1 본사 주관부서

업무 내용	본부장	처 장	팀 장	팀 원
방화구획재 시공업무 절차서 관리		○
시공인증업체 등록 적정성 검토·승인			○

4.2 전문회사 관리사업소(부서)

업무 내용	처 장	팀장	팀원
전문회사 신청 접수 및 접수회사 실사 의뢰		○
전문회사 자격인정, 정지, 연장, 폐지 관련업무	○
전문회사 인력, 장비 변동사항 및 실적관리		○
전문회사 자격 변동사항 계약부서 제공		○

4.3 실사시행사업소(반) (전문회사 관리사업소 제외)

업무 내용	처 장	팀장	팀원
실사반 구성 및 실사계획 수립	○
실사 대상회사 등록서류 검토		○
현장실사 및 실사결과 평가·보고	○

4.4 공사 설계부서 : 1차사업소 설계 담당

업무 내용	처 장	팀장	팀원
총액공사 : 1, 2차 사업소별 시공물량 종합설계	○
별도발주 : 사업소 의뢰분 설계			○
방화구획재 설계 완료분 시공(정산)부서 제공		○

4.5 공사 시공·정산부서 : 1차사업소 시공 담당

업무 내용	처 장	팀장	팀원
총액공사 건별 시공분 자료 취합		○
별도발주분 설계 의뢰		○
총액공사 및 별도공사 발주	○
낙찰예정자(전문회사)의 자격확인		○
총액공사 및 별도공사 정산(기성·준공)		○
시공관리			○

4.6 공사 시공부서 : 2차사업소 시공 담당

업무 내용	사업소장	팀장	팀원
별도발주분 설계 의뢰		○
별도공사 발주	○
낙찰예정자(전문회사)의 자격확인		○
건별 총액공사 시공분 정산 의뢰		○
별도공사 정산(기성·준공)		○
시공관리			○

5. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 다음과 같이 정의한다.

5.1 “본사 주관부서”란 방화구획재 전문회사의 기준 및 사후관리에 대한 업무를 주관하는 본사 담당부서를 말한다.

5.2 “전문회사 관리사업소(부서)”란 방화구획재 전문회사의 등록 및 전문회사 인력, 장비 변동사항 실적관리 등의 업무를 수행하는 건설분야 1차 사업소 (송)변전건설팀을 말한다.

5.3 “실사시행사업소”란 실사반 구성, 등록서류 검토, 현장실사를 시행하는 사업소로서 타 1차 사업소 방화구획재 전문회사 등록 신청업체를 실사한다.

5.4 “공사 설계부서”란 전문회사 설계업무를 직접 수행하는 건설분야 1차 사업소 설계팀을 말한다.

5.5 “공사 시공·정산부서”란 설계부서에서 인계받은 방화구획재 시공분을 입찰, 업체선정, 시공, 정산 등을 담당하는 건설분야 1차 사업소 (송)변전건설팀을 말한다.

5.6 “공사 시공부서”란 전문회사 공사건별 설계자료 조사, 시공관리 등의 업무를 직접 수행하는 1, 2차 사업소 시공부서를 말한다.

5.7 “방화구획재 공사”란 변전소 신·증설사업의 주요 방화구획의 시공, 유지․보수공사를 말한다.

5.8 “방화구획재 전문회사”란 우리 회사의 방화구획재 시공업무 절차서의 자격심사 평가 절차에 따라 등록된 회사로서 자격이 유효한 회사를 말한다.

5.9 “별도공사”란 대규모 방화구획재 공사로서 각 사업소에서 건별로 발주하는 공사를 말한다.

5.10 “총액공사”란 건별 소규모 방화구획재 공사를 종합하여 발주하는 공사로서 설계부서는 1, 2차 사업소 시공부서에 설계물량을 요청하여 실시설계를 시행한다.

5.11 “시공실적”이란 국가기관, 공공기관 등에서 시행한 방화구획재 설치공사의 준공실적으로 발주사업소에서 확인한 실적을 말하며 자격정지 기간 동안의 실적은 인정하지 않는다.

5.12 “입사일”이란 업체로부터 직접 제출받은 기술자 자격증 사본과 고용여부를 확인할 수 있는 근로자 원천징수 영수증, 건강보험 자격득실 확인서 및 국민연금 가입자 가입증명서(처리일) 또는 고용보험 가입통지서(신고일)에 의하여 확인한다.

6. 참고 자료

가. 해당시스템의 사용은 업무기준서 관리시스템 사용자 설명서의 이용방법을 따른다.

- 업무기준서 관리시스템 : 업무기준서관리시스템/일반문서/전력계통본부/송변전건설처

나. 본 업무절차서의 참고자료는 아래와 같다.

1) 설계기준 (변전분야)

2) 공정관리 절차서

3) 재무업무처리지침

4) 송변전시공품질점검표(변전분야)

5) 변전시공관리 GUIDE BOOK(Ⅰ, Ⅱ)

6) 사규 공사관리 규정(기술200)

7) 자재실무편람

8) 송변전 시험검사 업무절차서

9) 설계업무 절차서 [H0-기공-절차-0003]

7. 업무 흐름도

: 본사 주관부서

	전문회사 관리사업소	실사시행사업소	공사 설계부서	공사 시공부서 (별도발주, 총액공사 시공사업소)
전문회사운영

【총액공사 대상】

등록 신청서 접수

[시공·정산사업소]

실사시행 의뢰

실사계획 수립

공문

실시설계 착수

설계자료 작성

(1,2차 사업소 시공분)

실 사 수 행

실사점검표 출력

설계사전 검토회의(필요시)

실시설계 자료취합

공문

공문

결과

통보

실 사 평 가

신청업체 등록

계약의뢰 및 적격업체선정

전문회사 총액공사 설계

통보

관리시스템 3단 결재

착 공 / 시 공

등록 적정성 검토·승인

시공인증서 배부(업체)

시공완료분 취합 / 설계변경

종합준공

제재사항 누적관리

전문회사 제재 통보

관리시스템 누적 확인

[건별 시공사업소]

공문

시공통보서 발행

공사 시공/준공

제재사항 통보

(7일이내)

공사 완료분 서류송부

【별도공사 대상】

실시설계 착수

공문

실시설계 의뢰

(1,2차 시공사업소)

통보

전문회사 별도공사 설계

계약의뢰 및 적격업체선정

착 공 / 시 공

준  공

8. 전문회사 운영·관리

8.1 전문회사 운영

8.1.1 기본요건

건설산업기본법에 의한 미장방수조적업 등록회사

8.1.2 기술인력 확보

가) 전문회사 자격을 취득하고자 하는 회사는【부록2】[전문회사 평가기준]의 2항에 적합하게 인력을 확보하여야 한다.

나) 시공관리책임자는 미장방수조적업 면허 등록시 등록된 기술자 중 전기안전분야에 대한 실무지식이 있는 인력이어야 한다.

다) 전문회사 인력편성은 3명 이상을 원칙으로 한다.

8.1.3 장비확보

가) 전문회사 자격을 취득하고자 하는 회사는【부록2】[전문회사 평가기준] 3항에 적합하게 장비를 확보하여야 한다.

나) 규격요건에 정한 장비성능의 적격 여부 판정은 유효기간 이내의 공인기관 시험성적서로 한다. 단, 공인기관 시험이 불가능한 장비는 현장실사 또는 제작사 품질보증서로 대체할 수 있다.

8.1.4 시공품질 확보 및 환경관리

가) 전문회사 자격을 취득하고자하는 회사는【부록2】[전문회사 평가기준]의 4항에 적합하게 품질·환경 보증서류를 확보하여야 한다.

나) 시공 품질확보를 위해 품질보증 구매시방서(송변전 분야)에 만족하는 시공 품질보증계획서(QP)를 확보하여야 한다.

다) 환경관리를 위한 환경관리 계획 및 폐기물(방화구획재 폐기 잔여물 등) 처리방법, 환경 교육 등 종합적인 환경관리계획서(EP)를 확보하여야한다.

8.2 전문회사 관리

8.2.1 전문회사 관리 업무분장

방화구획재 전문회사의 효율적 관리를 위해 다음과 같이 업무를 분장하여 수행한다.

가) 본사 주관부서

1) 방화구획재 시공업무 절차서 관리

2) 시공인증업체 등록 적정성 검토·승인

나) 전문회사 관리사업소

1) 전문회사 신청 접수 및 접수회사 실사 의뢰 (타 1차사업소와 Cross Check)

2) 전문회사 자격인정, 정지, 연장, 폐지 관련업무

3) 전문회사 인력, 장비 변동사항 및 실적관리

4) 전문회사 자격 변동사항 계약부서 제공

다) 실사시행사업소

1) 실사반 구성 및 실사계획 수립 (타 1차사업소에서 의뢰한 등록 신청업체)

2) 실사 대상회사 등록서류 검토

3) 현장실사 및 실사결과 평가·보고

라) 공사 설계부서 : 1차사업소 설계 담당부서

1) 총액공사를 위한 1, 2차 사업소별 시공물량 종합설계

2) 별도발주 : 사업소 의뢰분 설계

3) 방화구획재 설계 완료분 시공(정산)부서 제공

마) 공사 시공·정산부서 : 1차사업소 시공 담당

1) 총액공사 건별 시공분 자료 취합

2) 별도발주분 설계 의뢰

3) 총액공사 및 별도공사 발주

4) 낙찰예정자(전문회사)의 자격확인

5) 총액공사 및 별도공사 정산(기성·준공)

6) 시공관리

바) 공사 시공부서 : 2차사업소 시공 담당

1) 별도발주분 설계 의뢰

2) 별도공사 발주

3) 낙찰예정자(전문회사)의 자격확인

4) 총액공사 시공분 정산 의뢰

5) 별도공사 정산(기성·준공)

6) 시공관리

8.2.2 자격관리

방화구획재 전문회사는 8.1항 [전문회사 운영]에 의거 전문회사 자격이 유효한 회사를 대상으로 관리한다.

8.2.3 자격취소 및 제재

가) 공사 시공·정산부서 또는 공사 시공부서는 8.7.1항의 제재사유가 발생하면 그 사실을 계약 담당부서 및 해당 전문회사 관리부서에 7일 이내 통보하고, 해당 관리부서는 필요한 조치를 취하여야 한다.

나) 전문회사 관리사업소는 통보받은 제재내용을 검토하여 전문회사를 제재하고 이를 관리시스템에 등재하여 시공 및 계약 담당부서가 확인할 수 있도록 한다.

8.2.4 계약해지

전문회사 관리사업소는 계약해지 사항이 발생할 경우 해당 전문회사에 자격 취소 통보를 하고, 계약 담당부서에 이를 통보하여 전문회사 시공 계약을 해지한다.

8.3 신규등록 및 시공인증 절차

8.3.1 전문회사 관리사업소 운영

전문회사 관리사업소는 1차사업소 (송)변전건설팀 변전담당부서를 말한다.

8.3.2 신규 등록신청

가) 전문회사 등록을 희망하는 회사는【부록2】[전문회사 평가기준]에 적합한 기술인력 및 장비를 확보하고【부록1】[방화구획재 전문회사 등록 실사신청서]를 전문회사 관리사업소에 매년 4월말까지 신청하여야 한다.

나) 전문회사 관리부서장은 신청 회사의 미장방수조적업 면허, 편성인력의 자격보유, 적정 보유 장비 적정성 등 구비 요건의 적합여부를 검토 후 그 결과를 신청회사에 통보한다.

8.3.3 실사 시행 의뢰

전문회사 관리부서장은 전문회사 등록 희망 회사에 대하여 해당 관리사업소를 제외한 타 사업소에 등록 실사신청서류를 공문으로 실사 의뢰한다.

8.3.4 현장실사 시행

실사시행사업소는 타 1차사업소에서 의뢰받은 실사대상 회사에 대하여 실사반을 구성하여 실사를 시행한다.

가) 실사반 구성 및 임무

구 분	구 성	임 무
내 용	1) 반장 - 실사시행사업소장이 임명한 자 2) 반원 - 실사반장이 임명한 자 (2명이내)	1) 실사반 구성 및 실사계획 수립 2) 실사 대상회사 등록서류 검토 3) 현장실사 및 실사결과 평가․보고

나) 실사반장은 세부 계획을 수립하고 실사 5일전까지 대상 회사에 다음 사항을 통보하여야 한다.

1) 실사목적 및 범위

2) 실사일정 및 기타 필요사항

다) 실사반은 다음과 같이 기술인력 자격 및 확보 현황을 확인한다.

1) 실사대상 회사 인력에 대한 경력증명서 및 기술자격보유 여부

2) 재직을 증명할 수 있는 입사확인서, 근로자 원천징수 영수증, 건강보험 자격득실 확인서 및 국민연금 가입자 가입증명서(처리일) 또는 고용보험 가입통지서(신고일)

라) 해당 전문회사 등록예정 인력이 타 분야(송전, 변전, 배전) 전문회사와 중복되어서는 안되며, 중복 등록이 확인될 경우 등록 인원에서 제외한다. 자격 미보유자 및 중복 등록자 등 인력 등록여부를 허위로 신고하였을 경우 전문회사 자격을 취소한다.

마) 실사반은 다음과 같이 장비보유 현황과 그 성능을 확인한다.

1) 장비 보관장소에서 현장실사를 시행하며, 필요시 실증시험을 시행 할 수 있다.

2) 규격 및 성능 확인 (제작회사, 제작년도, 제작번호, 규격, 작동여부 등)

3) 실사반은 장비보유 현황 및 성능을 확인 후 필수장비에 한하여 승인 스티커를 부착한다.

<한전 시공인증장비>

기 기 명	Silicone RTV Foam Mixing기 (Compressor 부착형)
업 체 명
실사일자
적격여부
실사반장	한국전력 : (인)
실 사 자	한국전력 : (인)

<한전 시공인증장비>

기 기 명	방화구획재 두께 측정기
업 체 명
실사일자
적격여부
실사반장	한국전력 : (인)
실 사 자	한국전력 : (인)

<한전 시공인증장비>

기 기 명	고상형 밀도측정기
업 체 명
실사일자
적격여부
실사반장	한국전력 : (인)
실 사 자	한국전력 : (인)

바) 실사반은 필요시 다음과 같이 시공품질 확보 및 환경관리 계획을 확인한다.

1) 방화구획재 정밀시공 절차서 등 종합적인 “시공품질 보증계획서”의 적정수립 및 관리여부

2) 방화구획재 시공시 발생되는 폐기물 처리방안 등 “환경관리 종합 계획서”의 적정성 수립여부

8.3.5 실사결과 평가 및 보고

가) 실사반장은 업체요건, 인력, 장비 및 시공품질 확보능력 등 각종 분야에 대해【부록2】[전문회사 평가기준]에 의거 종합 검토하여 적격, 부적격 업체로 판정한다.

나) 실사반장은 현장실사 평가결과를【부록3】[전문회사 실사 점검표]에 상세하게 작성하여 실사를 의뢰한 타 1차 전문회사 관리사업소에 결과를 보고한다.

8.3.6 시공인증 등록

가) 전문회사 관리부서장은 실사시행사업소에서 시행한 실사결과에 따라 전문회사 등록 희망회사에 대하여 업체요건, 인력, 장비 등 각종 분야에 대해【부록2】[전문회사 평가기준]에 의거 종합 검토하여, 적격업체는 방화구획재 전문회사 관리시스템에 등록하고 부적격업체는 해당업체에 통보한다.

나) 전문회사 적격업체로 선정된 회사에 대하여 전문회사 관리담당자는 업체요건, 인력, 장비 현황에 대한 실사결과를 방화구획재 전문회사 관리시스템에 등록하고 최종 결재 및 방화구획재 시공인증을 완료하고, 시공인증서를 출력하여 1차 관리사업소장 최종보고 및 승인을 받아(직인 등) 전문회사 적격업체에 배부한다.

【시공인증 등록절차】

조건입력 (면허, 인력, 장비)	⇨	등록결재 (담당-차장-팀장)	⇨	등록진행		등록승인	⇨	업체등록
↕				⇩	(*검증 장치)			↕(출력)
등록 담당자 (실사 결과물)				본사 검토 (업체 적정성)				1) 시공인증서
								2) 실사점검표

8.3.7 전문회사의 자격 유효기간

전문회사의 자격, 인력, 장비, 시공능력 등의 효율적 관리를 위하여 자격 유효기간은 5년으로 하며, 자격연장의 경우 심사 승인일로부터 5년으로 한다.

8.4 전문회사 자격연장

8.4.1 전문회사 자격 유효기간 연장은 만료 60일 이전에 전문회사 관리사업소에 문서로 신청하여야 한다.

8.4.2 전문회사 자격 유효기간 연장 실사는 문서접수 후 30일 이내에 전문회사 신규등록과 동일한 절차로 시행한다.

8.4.3 전문회사 자격연장조건은 다음의 해당 분야별 조건을 모두 만족하여야 한다.

□ 연장조건

방화구획재 전문회사 연장조건

○ 신청일 기준 5년 이내 방화구획재 설치공사 3억이상 시공실적

※ 시공실적은 당 공사에서【부록5】[방화구획재 준공실적 증명서]에 의해 발행한 실적으로 인정한다.

○ 기술인력은 해당 전문회사에 최소 6개월 이상 연속근무

○ 전문회사에 편성된 기술인력 3명 이상 교육 이수자 보유

(신청일 기준 5년 이내 16.7항의 당사 인정 교육기관의 해당 분야 교육실적)

8.4.4 전문회사 관리사업소는 타사업소 실사반에서 시행한 실사 결과를 심의하여 8.4.3항의 조건에 적합하고【부록2】[전문회사 평가기준]에 의거 평가한 결과가 만족할 경우 자격 유효기간을 연장 승인한다.

8.4.5 자격연장 심사결과 부적격할 경우 전문회사 자격을 정지하여야 하며 유효기간 만료일 이전에 부적격사항을 보완하지 않을 경우 유효기간 만료일 익일부터 자동적으로 해당 자격이 취소된다.

8.5 전문회사 실사

8.5.1 전문회사 자격관리를 위하여 필요시 년 1회 시공인증된 전문회사를 대상으로 기술인력 및 장비에 대한 실사를 시행할 수 있다.

8.5.2 전문회사 실사시 전문회사 관리 시스템에서 실사점검표를 출력하여 점검하고 시행 결과를 시스템에 등록하여야 한다.

8.5.3 실사 결과 부적격 회사는 심의일 기준 1개월 이내에 부적격 사항을 보완하여

재실사를 받아야 한다. 재실사 결과 부적격한 회사는 해당 자격을 취소한다.

8.6 불법하도급 현장 확인

8.6.1 불법하도급 공사를 근절하고 부실시공을 방지하기 위하여 전문회사의 불법 하도급여부(면허수첩에 기재된 기술인력 및 장비)를 매년 불시에 확인한다.

※ 전문회사 관리부서 점검

- 실사반장 : 관리사업소 처장이 임명한자(실사반 구성 : 2～3명)

- 실사회수 : 필요시 년 1회 이상

- 실사대상 : 방화구획재 시공 전문회사

8.6.2 전문회사는 등록된 기술인력 및 시공관리책임자의 재직을 증명할 수 있는 입사확인서, 근로자 원천징수 영수증, 건강보험 자격득실 확인서 및 국민연금 가입자 가입증명서(처리일) 또는 고용보험 가입통지서(신고일) 자격원부를 매 반기말까지 최초 시공인증받은 1차 사업소에 제출하여야 한다.

8.7 전문회사 제재

방화구획재 전문회사가 다음 각 호의 제재에 해당하는 경우는 자격제한 또는 자격취소에 의한 계약을 해지한다.

8.7.1 항목별 제재기준(최근 5년간 누계횟수 및 점수)

구 분	자격제한(정지)		자격취소 (계약해지)
	3개월	6개월
1. 시공지시불응 또는 계약위반 사항 시정요구 불응	-	1회	2회
2. 공사하자 기간내 중대고장 발생＊	-	-	1회
3. 안전대책 소홀 (신체, 재산상 위해 발생)	-	1회	2회
4. 불량자재 사용 등 부실시공	1회	2회	3회
5. 안전 또는 시공품질 지적	3회	4회	5회
6. 전문회사 귀책 사유로 준공기한 초과	-	-	3회
7. 적정 기술인력 및 장비가 투입되지 않은 경우	-	1회	2회
8. 현장 실사시 기술인력, 장비 등 결격사항 발생 (실사횟수 기준, 결격에 의한 재실사 실적 포함)		1회	2회
9. 당사와 관련하여 뇌물수수 등 부조리 발생시	-	-	1회
10. 기술인력, 장비 변동시 지정된 기한 내에 관리부서에 통보하지 않은 경우	-	1회	2회
11. 기술인력, 장비 등 작업팀의 결격사유 발생시 관리부서에 통보하지 않은 경우		1회	2회
12. 공사 시공중 불법하도급 적발시	-	-	1회
13. 자격취득, 계약 관련 서류를 위조․변조․부정 행사하거나 허위서류 제출(자격, 인력, 장비)	-	-	1회
14. 상기 항 이외의 제재에 대한 사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조 및 건설산업기본법 제84조에 의거 자격을 제재할 수 있다.

＊ 2항은 공사하자 기간내 방화구획재 시공불량으로 인하여 화재확산 등이 발생된 고장을 말한다.

8.7.2 제재사항이 동시에 중복되어 해당되는 경우에는 제재기준이 높은 1개 항목만 적용할 수 있다.

8.7.3 전문회사의 모든 제재사항은 우리 회사에서 운영하는 방화구획재 전문회사 관리시스템에 등록하여 누적 관리한다.

9. 전문회사 대상공사 범위

시공구분	대상공사	비 고
지중송전	○ 전력구내 지중Cable 접속구간 방화벽 관통부 방화구획 시공 ○ 인출입 전력구 방화벽 관통부 방화구획 시공 ○ 지중케이블 입상부(Hole, GIS 인입부) 방화구획 시공 ○ 기존 방화구획재 유지, 보수공사
변 전	○ 변전소 구내 대형개구부 시공 ○ 소내배전반, 보호PNL 등 일반개구부 방화구획 시공 ○ Future Bay, Open Hole 덕트 등 실링처리 공사 ○ 기존 방화구획재 유지, 보수공사 ○ 최초 건설 변전소의 통신, 배전 방화구획 시공분 포함

10. 공사설계·발주

10.1 공사별 설계(발주)방법

구 분	별도공사	총액공사1)	비 고
적용대상	▪ 신설, 옥내화 사업 ▪ 기타 사업소 필요시2)	345kV 이하 증설공사

1) 총액공사 : 1, 2차사업소의 건별 소액공사를 종합하여 발주하는 공사

2) 총액공사에 미포함된 건별 소액공사 발생시는 사업소장 판단하에 소액공사를 종합하여 별도발주로 방화구획재 전문회사에 입찰 가능

10.2 업무담당 구분

구 분	1차사업소		2차사업소 (시공부서)
	설계팀	시공·정산부서
별 도 공 사	▪ 실시설계 ▪ 발주의뢰	▪설계의뢰 ▪발주, 현장시공, 준공	▪설계의뢰 ▪발주, 현장시공, 준공
총 액 공 사	▪ 실시설계 ▪ 발주의뢰	▪설계자료 취합 설계의뢰 ▪총액발주, 현장시공 ▪총액공사 기성, 준공 정산	▪건별 설계의뢰 ▪현장시공, 준공검사 ▪건별 기성, 준공서류 의뢰

1) 총액공사 설계·정산 담당 : 1차 사업소 (경인, 중부, 남부)

2) 총액공사 시공 및 건별 준공 : 1, 2차 사업소 시공부서

- 각 팀 및 시공부서 : 지중송전, 변전 등 시공감독부서

* 각 건별 방재 시공 후 준공분 일체서류를 1차 사업소에 정산 의뢰

- 설계, 하자, 품질 책임 : 건별 시공감독부서 (시공책임 명확화)

10.3 공사설계

10.3.1 실시설계 자료수집

가) 별도공사 대상 : 사업소별 공사 시공부서는 별도설계 대상공사에 대하여 공사 설계부서에 설계 의뢰한다.

나) 총액공사 대상 : 사업소별 공사 시공부서는 과년도 실적, 물가 상승률, 설비증가 및 집행년도 예산을 고려한 설계 자료를 공사 시공·정산부서에 11월 말일까지 제출하고, 공사 시공·정산부서는 설계자료 취합분을 설계부서에 설계 의뢰한다.

10.3.2 설계 사전검토회의 시행

공사 설계부서는 수집된 설계물량에 대하여 필요시 사업소별 공사 시공부서와 사전검토 회의를 시행할 수 있다.

10.3.3 설계서 작성

가) 별도공사 대상 : 공사 설계부서는 별도공사 설계시 현장확인 등을 통해 공사건별로 작성한다.

나) 총액공사 대상 : 공사 설계부서는 총액공사 설계시 시공사업소별 물량을 반영하여 과년도 실적, 물가 상승률, 설비증가 및 집행년도 예산을 고려하여 1차 사업소별 1건으로 작성한다.

다) 설계절차

1) 변전설비, 지중설비, 통신설비 등의 개구부 확정(건축도면 반영)

2) 케이블포설 목록 작성

3) 개구부 관통 케이블 물량 산정

4) 수직부, 수평부 구분하여 앵글 및 Dam재 물량 산출

5) 방화 Foam 및 실란트 설계물량 산출

자재단가는 최신 물가자료를 반영한다.

Silicone RTV Foam은 방재시험연구원 시험 통과제품을 사용한다.

ex) HR-PS-80, LG-LDR 40 등

방화 Foam 물량 환산은 팽창률 250% 및 재료할증 3%를 적용한다.

방화 실란트는 아크릴계 실란트가 현장에 납품되지 않토록 국토해양부고시 방화구획 시험에 통과한 방화용 실리콘 실란트를 적용한다.

ex) KCC, 동양, 다우, BOSS 등 방화구획 시험 통과 업체 제품

일반개구부 보수시 방화용 실리콘 실란트 충진을 금하고 보수개소 체적에 관계없이 향후 제어케이블 추가 시공이 가능하도록 Silicone RTV Foam으로 재시공한다.

수직관통부 바닥에 ALC를 설치하는 품은 내화보드 설치품을 적용한다.

10.4 공사발주

10.4.1 공사별 발주방법

가) 공사 설계부서는 별도공사 설계 완료시 해당 공사 시공부서에 설계 완료분을 제공한다.

나) 공사 설계부서는 총액공사 설계 완료시 1차 사업소 공사 시공·정산부서에 설계 완료분을 제공한다.

다) 해당 공사 시공부서는 별도공사 발주분에 대하여 11.2항 [입찰시기]를 고려하여 계약 의뢰한다.

라) 1차 사업소 시공·정산부서는 총액공사 발주분에 대하여 11.2항 [입찰시기]를 고려하여 계약 의뢰한다.

10.4.2 다음의 사항을 계약특수조건으로 운영하여야 한다.

가) 시행 물량은 배정예산 및 여건 변동에 따라 증감될 수 있다. 단, 물량증가는 당초 계약에 포함된 비목 중 시행 효율상의 불가피한 경우에 한 한다.

나) 한전의 관련규정 및 기준에 따라 시공해야 한다.

다) 계약물량은 계약 이행 기간내에 시공 완료함을 원칙으로 하며 계약이행이 지체된 경우에는 계약규정 등 관련규정에 따라 조치한다.

라) 전문회사가 제재기준을 위반하였을 경우에는 8.7항에 따라 계약을 해지할 수 있다.

마) 민원 발생, 긴급자재 수배 지연 등 불가피한 사유로 계약기간 내에 완료가 곤란한 공사는 다음에 따른다.

1) 계약기간 내에 공사를 완료할 수 없다고 판단되는 경우에는 해당 공사를  착수하지 않고 취소하는 것을 원칙으로 한다.

2) 시공 중 계약기간 내에 완료되지 않은 공사는 목적물 단위로 완료하고 나머지는 취소하는 것을 원칙으로 한다.

3) 상기 1), 2)항의 경우 준공정산은 취소되지 않은 공사의 완료를 기준으로 시행하며 2)항에 의한 시공 지연시 이에 따른 계약이행 지체 관련 제재는 하지 않는다.

4) 상기 2), 3)항에 의해 계약기간 이후로 준공이 연기된 전문회사는 13.1.1항의 경우 이외에는 계약기간 이후의 전문회사 대상공사를 수행할 수 없다.

11. 입찰절차

11.1 입찰 참가자격

방화구획재 전문회사의 입찰 참가자격은 우리회사 방화구획재 관리시스템에 등재된  시공인증 회사로 한다.

11.2 입찰시기

방화구획재 전문회사의 입찰(개찰)은 해당공사 발생시 수시 시행함을 원칙으로 한다. 단, 총액발주 공사는 12월 셋째주까지 시행함을 원칙으로 한다.

11.3 입찰방법

전문회사의 입찰은 전자입찰로 시행하며, 입찰방법은 공기업ㆍ준정부기관계약 사무규칙, 계약규정에 따르되 세부업무처리방법은 아래와 같다.

가) 계약담당부서는 입찰공고시 본 방화구획재 시공업무 절차서, 사업소 직제순을 공고하여야 한다.

나) 계약담당부서는 입찰공고시 본 방화구획재 전문회사 시행공사에 대하여 전국입찰로 진행하여야 한다.

다) 계약담당부서는 제출받은 적격심사 결과표를 집계하여 12.1 및 12.2항에 의거 낙찰예정자를 결정하고 그 결과를 해당 발주부서에 통보한다.

라) 해당 발주부서는 계약담당부서로부터 통보받은 낙찰예정자의 자격을 12.3항에 의거 확인하여야 한다.

11.4 입찰보증금

입찰보증금의 납부는 면제하되, 입찰참가신청시 해당화면에서 국가계약법 시행령 제37조(입찰보증금)에 의하여 입찰금액의 100분의 5 이상의 입찰보증금 지급 각서를 작성 제출하여야 한다. 다만, 낙찰자가 정당한 이유 없이 소정기일 내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 낙찰금액의 5%에 해당하는 금액을 당사에 귀속하며 공기업ㆍ준정부기관 계약사무규칙 제15조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 의거 조치한다.

12. 낙찰절차

12.1 별도공사 낙찰

가) 낙찰예정자의 결정

별도공사 낙찰은 계약규정 및 방화구획재 시공업무 절차서 기준에 따르며, 방화구획재 전문회사는 별도공사에 대하여 전국의 다수 입찰에 참여하여 낙찰예정자로 결정될 수 있으며, 우리회사 방화구획재 시공인증서를 보유하지 않은 업체의 낙찰은 자동 취소되며 후순위 회사가 낙찰예정자로 결정된다.

나) 낙찰예정자의 자격 확인

계약담당부서는 낙찰 후 3일 이내(휴무일 제외)에 낙찰예정자를 해당 발주부서에 통보하여야 하며, 해당 발주부서는 통보받은 날로부터 20일(휴무일 포함) 이내에 해당 회사에 대하여 방화구획재 시공 전문회사 관리시스템에서 자격면허, 인력 및 장비의 보유여부를 확인하고 확인사항의 적정여부를 명시하여 그 결과를 계약담당부서로 통보하면 계약담당부서는 3일 이내(휴무일 제외)에 해당회사에 이를 통보한다.

12.2 총액공사 낙찰

가) 낙찰예정자의 결정

총액공사 낙찰은 계약규정 및 방화구획재 시공업무 절차서 기준에 따르되 다음과 같이 결정한다.

1) 총액공사 낙찰예정자로 결정된 회사는 타 1차사업소의 방화구획재 전문회사 총액발주 공사 낙찰예정자로 선정될 수 없으며, 동일한 회사가 중복 낙찰된 경우 낙찰 결정된 해당 1차사업소외의 다른 사업소의 낙찰은 자동 취소되며 후순위 회사가 낙찰예정자로 결정된다.

2) 동일한 회사가 타 1차사업소와 중복 낙찰된 경우의 결정 순위

- 1순위 : 입찰공고일 전일 기준 해당 방화구획재 시공사업소의 관할 구역내에     주된 영업소가 있는 회사

- 2순위 : 우리 회사의 1차사업소별 직제순위

3) 1차 사업소별 총액공사 발주가 동일시기에 시행될 경우는 우리 회사의 직제규정에 따른 직제순을 반영하여 최종 결정한다.

○ 1차 사업소별 직제순위

구 분	경인건설처	중부건설처	남부건설처
직제순위	1	2	3

나) 낙찰예정자의 자격 확인

계약담당부서는 낙찰 후 3일 이내(휴무일 제외)에 낙찰예정자를 해당 발주부서에 통보하여야 하며, 해당 발주부서는 통보받은 날로부터 20일(휴무일 포함) 이내에 해당 회사에 대하여 방화구획재 시공 전문회사 관리시스템에서 자격면허, 인력 및 장비의 보유여부를 확인하고 확인사항의 적정여부를 명시하여 그 결과를 계약담당부서로 통보하면 계약담당부서는 3일 이내(휴무일 제외)에 해당회사에 이를 통보한다.

12.3 낙찰예정자의 자격확인 방법

해당 발주부서는 낙찰예정자가 방화구획재 시공 전문회사 관리시스템에 등록되어 시공인증된 회사인지 아래와 같이 확인한다.

가) 업체요건 확인

방화구획재 시공 전문회사 관리시스템에 등록된 전문회사 면허수첩 유효기간을 확인한다.

나) 기술인력 보유 확인

방화구획재 시공 전문회사 관리시스템에 등록된 기술인력 확보여부를 확인한다.

다) 장비(공구) 보유 확인

방화구획재 시공 전문회사 관리시스템에 등록된 장비 확보여부를 확인한다.

라) 동일한 회사가 타 1차사업소와 중복 낙찰된 경우 낙찰예정자의 주된 영업소가 관할구역 내에 위치하는지의 여부를 방화구획재 시공 전문회사 관리시스템에서 확인한다.

13. 계약절차

13.1.1 계약 일반사항

가) 계약담당부서는 12항 낙찰절차에 의거 확인한 해당 발주부서의 통보결과에 따라 낙찰예정자를 낙찰자로 확정하여 계약을 체결하여야 하며, 낙찰예정자의 자격이 규정에 미달하는 경우에는 계약을 체결할 수 없다.

나) 불가피한 사유로 신규 계약체결이 지연되는 기간 동안에 발생된 공사는 직전에 계약된 전문회사와 연장 계약하여 시공할 수 있다.

13.1.2 계약기간

가) 총액공사에 대한 낙찰예정자(전문회사)의 계약기간은 2년으로 하며, 그 이행기간은 시행연도 1월 1일부터 익년도 12월 말일까지를 원칙으로 한다. 단, 계약이 지연될 경우 해당 계약일로부터 이행기간 종료 연도 12월 말일까지로 한다.

나) 계약이행을 할 수 없는 전문회사가 발생하여 계약 해제 또는 해지하였을 경우 신규 계약된 회사와의 계약기간은 당해 계약기간 중 잔여 계약기간으로 한다.

13.1.3 계약보증금

가) 계약보증금은 국가계약법 제12조(계약보증금) 및 동법시행령 제50조의 규정에 따른다.

나) 계약금액 변경시 보증금 납부

계약기간내에 계약금액이 증액된 경우 계약담당부서장은 당초 납부한 계약보증금이 계약이행에 지장이 없다고 판단될 경우에는 증액된 금액에 해당하는 계약보증금을 추가로 납부하지 아니하게 할 수 있다.

13.1.4 하자보수보증금

가) 하자보수보증금은 국가계약법 제18조(하자보수보증금) 및 동법시행령 제62조의 규정에 따른다.

나) 하자담보책임기간

하자담보책임기간은 국가계약법 시행령 제60조 및 시행규칙 제70조에 따른다.

13.1.5 계약변경

가) 해당 발주부서는 공사시행 내용 및 공사비에 변경사항이 발생할 경우 공사 및 표준품셈관리규정 제3장(공사변경)에 의해 변경금액, 변경공기, 변경사유를 명시하여 계약규정  제176조(계약변경 의뢰)에 의거 계약담당부서에 계약변경을 의뢰한다. 단, 설계변경이 수반되는 경우 업무처리의 효율을 기하기 위해 선 시공한 후 분기 또는 반기별로 종합하여 조치할 수 있다.

나) 추가공사로 인한 설계변경시 추가공사의 단가는 계약업무처리기준 제20조 2항에 의거 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰율을 곱한 금액으로 한다.

13.1.6 계약의 해지

공사계약 일반조건의 계약해지 관련 조항 및 전문회사 제재기준에 해당할 경우에는 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 잔여 계약기간에 대하여 연대보증회사에 대하여 공사를 완성할 것을 청구하여야 하며, 연대보증 시공이 불가능할 경우에는 새로운 회사를 선정하여 시공한다.

14. 시공절차

14.1 공사착공

14.1.1 공사착공

가) 계약상대자는 공사계약이 완료되면 계약규정 및 공사계약 일반조건의 규정에 따라 착공신고서 및 시공관리책임자계, 안전관리계획서를 제출하고 착공하여야 한다.

나) 전문회사는 착공 전 시공계획서를 해당 발주부서에 제출하고 승인을 받아야 한다.

다) 계약상대자는 ‘가) 및 나)’항에서 제출한 사항이 변경되었을 경우 지체없이 해당 발주부서에 변경내용을 서면으로 제출하고 승인 받아야 한다.

14.1.2 내역서 제출

계약상대자는 계약규정  제169조(내역서 제출)의 규정에 따라 낙찰금액에 맞는 내역서를 작성하여 해당 발주부서의 검토를 받아 착공신고서 제출시까지 계약담당부서에 제출하여야 한다.

14.1.3 시공관리

가) 시공·정산 담당부서(발주부서)는 총액공사에 대하여 전문회사 계약체결이 완료되면 지체 없이 관할 시공부서에 선정결과를 통보하여야 한다.

나) 전문회사는 공사 착공전 시공·정산 담당부서에 연간 시공계획서를 제출하여야 한다.

다) 시공·정산 담당부서는 유사장소에서의 작업이 시차별로 분산된 경우 작업 일정을 조정하여 가능한 유사장소의 작업이 동시에 병행시공 가능하도록 공정계획을 수립하며 이와 관련하여 필요한 경우 건별 시공부서 및 전문회사의 의견을 조회하여 공정계획에 반영한다.

라) 건별 시공부서에서 발행한 공사통보서에 대하여 공정 협의를 통해 시공함을 원칙으로 하며 공사 제반서류를 시공완료시 건별 시공부서에 준공확인 후 제출하여야 한다.

마) 공사현장이 동시에 2개소 이상 발생하여 모든 작업장소에 시공관리책임자 입회가 불가능한 경우, 중요 공사현장에 시공관리책임자가 입회하며 기타 개소에는 해당 시공부서에서 승인받은 현장작업책임자를 배치할 수 있다.

14.2 자재관리

14.2.1 자재반입

가) 계약상대자는 방화구획재 자재를 현장에 입고하고 지체없이 지입자재검수를 해당 발주부서에 요청하여야 한다. 다만, 총액공사에 의한 자재는 해당 건별 공사 발생시 마다 건별 시공부서에 지입자재검수를 요청하여야 한다.

나) 1차 사업소 시공·정산부서 또는 건별 시공 담당부서는 계약상대자가 지입자재검수를 요청하였을 경우 현장에서 반입자재를 확인한다.

다) 1차 사업소 시공·정산부서 또는 건별 시공 담당부서는 자재 반입시 시험 검증이 않된 기성 Foam PAD가 현장에 납품되지 않도록 한다.

[방화구획재 현장입고]

14.2.2 지입자재 검수

가) 1차 사업소 시공·정산부서 또는 건별 시공 담당부서는 자재품질 확보를 위해 지입자재에 대하여 Holding Point 지정하여 해당 관리감독자(차장급 이상)가 직접 지입자재 검수보고서 수량과 대조하여 이상여부를 확인한다.

나) 지입자재가 승인된 제작사 제품인지 여부에 대하여 관리감독자(차장급 이상)가 현장에서 제작사가 전문회사에 발부한 CMTR【(Certified Material Test Report) : 자재 제작관련 재료시험성적서】과 현장 방화구획재 납품자재를 납품일자, 납품장소, LOT NO 등을 비교하여 이상여부를 확인한다.

②

①

[납품자재 시험성적서]      [방화구획재 현장입고]

다) 지입자재 검수시 제작사가 발부한 CMTR이 없이 납품된 자재가 확인될 경우는 불량 납품으로 간주하여 업체를 제재한다.

□ 자재확인(지입검수)

▷ 승인제품 사용 여부

- 자재 현장입고시 제작사가 발행한 CMTR【(Certified Material Test Report) : 자재 제작관련 재료시험성적서】로 승인제품 여부를 확인한다.

▷ 저장기간 : 12개월 이내

14.2.3 지입자재 관리 및 보관

가) 모든 방회구획재에 대해 관리감독은 현장 자재 검사를 마친 후 현장 창고에 반입하여야 한다.

나) 모든 방화구획재의 수송(이동), 취급, 보관 등의 방법은 손상 최소화를 위해서 반드시 제조회사의 SPEC 및 시공사의 주의 사항을 참고하도록 한다.

다) 재료의 보관은 지정된 장소에서 이루어져야 하며, 32℃ 이하의 그늘진     장소에서 보관하여야 한다.

14.3 시공절차

14.3.1 작업 전 조치사항

가) 방화구획재 작업 전 모든 개구부의 상태를 확인한 후 본 작업에 필요한 발판설치 등 안전 조치를 취한다.

나) 작업 전에 오염 등 손상이 예상되는 기기, 케이블 등에 대해서는 보호 조치 후 시공한다.

다) 관통부 표면에 먼지, 흙, 기름때 등의 이물질이 있으면 깨끗이 청소한다.

라) 관통부 내에 수분, 습기 등이 있으면 Foam의 경화, Cell 구조, 효능 등에    영향을 미치므로 반드시 건조시켜야 한다.

마) 관통부의 케이블 트레이내에 케이블 등이 어지럽게 설치된 곳은 무리한 장력이 가해지지 않는 범위내에서 케이블 표면정리 작업을 하고 Foam이 케이블 사이를 밀실하게 침투할 수 있도록 한다.

14.3.2 구역별 방화구획재 시공절차

가) 앵글설치 작업

수직관통부의 규격이 600mm×400mm를 초과하는 개소는 앵글로 보강한다.

[154kV 지중케이블 앵글작업]           [23kV 지중케이블 앵글작업]

나) Damming 작업

1) Dam 설치 중 장애물이 발생시 안전조치는 감독자의 지시에 따라야 하며만일 손상시는 시공회사 부담으로 원상 복구 하여야 한다.

2) 수직 관통부(임시 거푸집)

- 댐재를 수직 관통부에 맞도록 재단, 설치한다.

- 댐재는 방화구획재 액상의 무게를 견디도록 지지대로 견고하게 고정한다.

- 액상이 흘러 나오지 않도록 케이블 및 콘크리트 틈새는 밀실 처리한다.

지지대

[23kV GIS 하부 DAM재 작업]       [23kV GIS 하부 DAM재 지지작업]

3) 댐재 설치 후 Foam 액상 투입시는 흘러내리지 않도록 육안으로 검사한다.

4) Foam을 주입 후 최소 24시간 경과 후 댐재를 제거하여야 한다.

5) 댐재의 작업 후 미 충진 부분이 있으면 동종의 재료로 충진한다.

6) 댐재 철거시 그 부산물을 깨끗이 청소하여야 한다.

다) 경량기포콘크리트(ALC : Autoclaved Lightweight Concrete) 작업

1) 수평, 수직 관통부의 대형개구부 중 방화구획재 액상이 과다하게 소요되는  GIS 인출부, 층별 Cable PIT 실간 벽관통부 등에는 경량기포콘크리트(ALC 블록)를 적용하여야 하며, 시공 개소는 설계서에 의한다.

2) 경량기포콘크리트 블록 적용시 두께는 150mm 이상이어야 한다.

3) 경량기포콘크리트 블록 시공시 케이블과 이격 거리는 150mm 이상이어야 한다.

ALC 블록

방화구획재

ALC 블록

방화구획재

[수평 대형개구부 ALC블록 작업]    [수직 대형개구부 ALC블록 작업]

□ ALC(경량기포콘크리트) 설치

▷ 규격 : 설계서 및 시방서와 일치

▷ Sealing재 : 설계서 및 시방서와 일치

▷ ALC 블록과 케이블 간격 : 최소150mm이상

라) 수직 관통부 방확구획재 설치 (Damming 작업 및 ALC 블록 작업 이후)

1) 모든 수직 관통부의 방화구획재 작업은 Silicone RTV Foam Mixing기(Compressor 부착형)를 사용하며 A액과 B액이 1:1 비율(무게 또는 부피의 비)로 혼합되는지 확인한다.

□ Mixing장비 확인

▷ RTV Foam Mixing기 검증

- 비이커를 이용 30초간 A액과 B액을 각각 내려 동일한 양인지 확인

2) 방화구획재 시공 두께

- 건물의 층, 실간 및 실내 기기의 관통부 : 150mm 이상

- 각S/S PNL 제어케이블 관통부 : 50mm 이상

- 방화구획재 시공시 방화구획재 사이의 공간이 있어서는 않됨

3) 혼합된 액상 재료는 팽창률을 고려하여 최초 관통부의 1/3정도만 채우고 적정한 Cell 구조 및 밀도를 얻기 위해서는 관통부의 크기나 관통재의 형태에 따라 나누어 주입하고, 이때 주입간격은 최소 15분 이상이어야 한다.

4) Mixing기로 주입함이 원칙이나 주입이 불가능한 개소에 대하여는 수작업으로 할 수 있다. 다만, 수작업시는 A액과 B액이 정확히 1:1 비율로 혼합되었는지 확인한 후 1~2분 내에 주입하여야 한다.

5) Foam 충진, 경화 2시간 후 검사를 하여 발견된 틈을 액상 Foam 또는 방화용 실리콘 실란트(Fire Stop Silicone Sealant)로 메워준다.

6) 주입이 완료된 관통부는 24시간 동안 잘 보존되어야 하며 이 때 표지판 등을 설치하여 타인이 손을 대는 일이 없도록 하여야 한다.

[RTV Foam 액상 주입 작업(1)]       [RTV Foam 액상 주입 작업(2)]

마) 수평 관통부 방화구획재 설치 (ALC 블록 작업 이후)

1) 수평 관통부 방화구획재 시공은 현장에서 판넬 형태로 사전 제작된 거푸집에 Mixing기를 이용하여 Foam Pad로 제작하여야만 한다.

2) 수평 관통부에 적용한 방화구획재 Pad는 사전 승인을 득한 지입된 자재로

제작하여야한다.

3) 지장물 등으로 인하여 품질확보가 곤란한 개소(하나의 관통부에서 여러 장의 방화구획재 Foam Pad를 접합하여 설치가 필요한 개소)는 댐재를 설치한 후 1:1로 혼합된 약액을 주입장비를 사용하여 시공하여야 한다.

4) 진동 등에 의해 이탈되거나 벌어짐이 없도록 방화용 실리콘 실란트(Fire Stop Silicone Sealant)로  Foam Pad와 Foam Pad, 케이블과 Pad가 만나는 피접착면을 밀실하게 채워야 한다.

[RTV Foam Fad 작업 준비(1)]       [RTV Foam 액상 주입 작업(2)]

[RTV Foam 액상 주입 작업(3)]          [RTV Foam Fad 완료(4)]

바) PNL류의 방화구획재 설치 (일반개구부 50mm 이상 설치개소)

PNL류의 방화구획재 설치는 동 절차서「14.3.2 구역별 방화구획재 시공절차 마항」에 따라서 동일하게 설치한다.

사) 지중케이블 방화구획재 설치

1) 지중케이블 수평 관통부 앵글작업은 동 절차서「14.3.2 구역별 방화구획재 시공절차, 가) 앵글설치 작업」에 준하여 견고하게 설치한다.

2) 지중케이블 수직 관통부 방화구획재 설치는 동 절차서「14.3.2 구역별 방화구획재 시공절차, 라) 수직 관통부 방확구획재 설치」에 준하여 설치한다.

3) 지중케이블 수평 관통부 방화구획재 설치는 동 절차서「14.3.2 구역별 방화구획재 시공절차, 마) 수평 관통부 방확구획재 설치」에 준하여 설치한다.

4) 방화구획재 시공이 완료된 대형개구부 중 지중케이블 수직 관통부 상·하면과 수평 관통부 전·후 양면에는 베크라이트를 견고하게 설치하여야 한다.

※ 베크라이트 설치두께

- 지중케이블 수직 관통부 : 베크라이트판 상부 10mm, 하부 5mm

- 지중케이블 수평 관통부 : 베크라이트판 전·후면 5mm

5) 지중케이블 수직, 수평 관통부에 베크라이트 설치가 완료되면 베크라이트, 케이블 이음부에는 방화용 실리콘 실란트로 씰링처리 한다.

[지중케이블 방화구획재 설치(1)]      [지중케이블 방화구획재 설치(2)]

□ FOAM 시공

▷ FOAM MIXER : A,B액(1:1) 혼합기 사용

▷ DAM 설치 : Sealant 밀봉여부

▷ FOAM 주입 : 수작업(시공장비 사용 불가능)시 [2분 이내]

▷ FOAM 주입간격 : 15분 이상

▷ 앵글(ㄱ) 설치 : 설계치

▷ SEALING 작업 : 면처리의 깨끗한 상태

□ FOAM 검사

▷ Cell 구조확인 : 작고 균일 할것

▷ COLOR 확인 : BLACK(검정색)

▷ FOAM 두께 :  관통부 : 150㎜ 이상 / PNL 인입구 : 50㎜ 이상

아) 기존 방화구획재 보수작업

1) 방화구획재 제거방법

- 기존 방화구획재를 보수할 부분은 칼이나 적절한 도구로 제거한다.

- 기존 방화구획재에 제어케이블 등이 있는 곳은 날이 없는 절연체의 도구를 사용하여 케이블 손상이 없도록 주의하여 제거한다.

2) 방화구획재 표면처리

- 먼지, 기름, 물, 흙 등 이물질로 오염된 표면은 접착이 잘 될 수 있도록 충분히 청소하여야 한다.

3) 방화구획재 보수방법

- 기존 방화구획재 설치개소에 대한 증설 작업시에는 동 절차서「14.3 시공절차」에 따라 동종의 재료로 채워준다.

14.3.3 작업 후 조치사항

가) 청소작업

1) 방화구획재 신·증설 작업이 완료되면 각 개구부에 대하여 외부로 흘러내린 Foam은 Foam이 완전히 경화된 후 잘라내고 깨끗이 청소한다.

2) 각 개구부 주변의 Foam 찌꺼기, 댐 제거 후 찌꺼기 등을 깨끗이 청소한다.

나) 기타사항

1) 전문회사는 본 절차서에 준하여 시공하여야 하며 본 절차서에 언급되지 않은 불분명한 사항은 감독자의 지시를 받아 시행한다.

2) 전문회사는 철거 및 공사 잔재 중 환경유해물질은 폐기물 처리업체에 위탁처리하고 영수증을 한전에 제출하여 실적 정산한다.

14.3.4 두께측정 검사

가) 전문회사는 방화구획재 시공이 완료되었을 경우 대형, 일반개구부 시공구간에 대하여 두께를 측정한다.

1) 두께 측정시 측정 SENSOR가 관통하는 동안 TRAY, CABLE 등 지장물에 간섭되지 않는 Foam의 표면에 밀착하여 측정한다.

2) 두께 측정 대상은 대형개구부(수평, 수직 관통부)는 100% 측정하고, 일반개구부(PNL 등)는 공사 감독자가 물량산출서상 작업 개소 30%이상을 지정하여 측정한다.

나) 두께 측정 기록지는 공사 감독자가 서명 후 준공서류에 첨부하여 제출한다.

1) 두께 측정 기록지에는 측정 년/월/일, 시간, 현장명, 측정두께치와 두께 통과 단위별(최소 5mm) 하중값이 제시되어야 한다.

2) 방확구획재 두께 측정관련 준공서류 첨부양식은 아래와 같다.

No	구 분	두께 측정 기록지	측정결과 (전문회사 측정)	Sample Test (시공감독 측정)
1	대형개구부		양 호	양 호
2	일반개구부

※ 준공서류 첨부양식은 설계서 물량산출서의 NO를 기준으로 작성한다.

＊ 사례 : NO 1 = #1,2 MTR 기초실 - 펌프실 실간 1차전력 케이블 관통부

다) 준공서류의 두께측정 자료 중 공사 감독자는 특정개소를 지정하여 Sample Test를 현장에서 시행할 수 있다. Sample Test 결과 10%이상 두께불량 발생시는 전개소에 대하여 재시공을 지시하고 전문회사는 이를 따라야 한다.

라) 두께 측정절차

[방화구획재 두께측정기 사진]         [방화구획재 두께측정 현장사진]

[방화구획재 두께측정 결과사진(1)]     [방화구획재 두께측정 결과사진(2)]

14.3.5 밀도측정 검사

가) 방화구획재 설치 작업전 Silicone RTV Foam Mixing기(Compressor 부착형)에 사용되는 A액과 B액이 1:1 비율(무게 또는 부피의 비)로 혼합되는지 여부를 확인하기 위해 토출액에 대하여 밀도측정을 시행한다.

나) 토출액 시편의 크기는 가로 × 세로 × 높이 각 5cm이상으로 한다.

다) 현장에서 밀도측정기로 측정한 시편의 밀도 기준치는 0.27g/㎤ ~ 0.38g/㎤이내여야 한다.

라) 방화구획재 설치 작업전 시편 시험 불량이 발생하면 작업을 중지하고 원인을 분석하고 밀도를 재측정한다.

마) 방화구획재 설치 작업이 완료된 후에도 공사 감독자가 판단하여 Sample Test를 할 수 있으며 Test 시험결과 불량개소에 대해서는 전량 재시공 및 재시험을 해야 하며, 재시공에 추가로 소요되는 비용은 전문회사에서 전액부담함을 원칙으로 한다.

바) 밀도 측정결과에 이견이 발생할 경우 신뢰성 확보를 위해 공인시험기관에 의뢰할 수 있으며 시험 비용은 그 결과가 불량일 경우에는 전문회사에서 부담하고 양호할 경우에는 한전에서 부담한다. (실적정산)

바) 밀도측정 결과지는 현장에서 공사 감독자 서명 후 준공서류에 첨부하여 제출한다.

□ 시편 현장검사

▷ 토출액 시편의 크기 : 가로 × 세로 × 높이 각 5cm이상

▷ 시편 밀도 기준치 : 0.27g/㎤ ~ 0.38g/㎤이내

▷ 밀도측정기 검교정 성적서 확인

※ 밀도측정기를 활용하여 감독자 현장 확인

14.4 안전관리

14.4.1 전문회사는 공사현장의 안전관리에 대한 책임을 지며, 착공신고서 제출시 전기안전보건관리규정 제40조 2항의 규정에 의거 안전관리계획서를 해당 발주부서에 제출하여야 한다.

14.4.2 전문회사는 안전관리비를 노동부에서 고시하는 “건설공사 표준안전보건관리비 계상 및 사용기준”에 의거 기성고 검사 및 준공검사를 요청시 안전관리비 집행내역서를 해당 발주부서에 제출하고 해당 발주부서는 사용내역을 확인한 후  목적 외  사용 및 미사용  금액이 있을 경우 해당 금액을 회수하여야 한다.

14.5 공사검사

14.5.1 기성고 검사 및 지급

가) 총액공사 시공 전문회사는 시공완료분(각 건별 공사완료분 포함)에 대하여 기성내역을 취합하여 1개월 단위로 지급을 요청할 수 있다.

나) 총액공사의 해당 시공부서는 전문회사가 적정 기성고 의뢰가 될 수 있도록 건별사업 완료 즉시 1차 사업소 시공·정산부서에 관련 서류를 제출하여야 한다.

※ 기성 제출서류 (총액공사 건별 시공부서 → 1차 사업소 시공·정산부서)

- 공사통보서, 설계서, 준공확인서, 두께측정 기록지, 준공사진, 시공품질 점검표

다) 별도발주 시공 전문회사는 해당 발주부서 시공완료분에 대하여 기성내역을 취합하여 1개월 단위로 지급을 요청할 수 있다.

라) 총액공사 대상 시공·정산부서 또는 별도공사 대상 시공부서는 전문회사가 기성고 검사 및 지급 요청을 접수했을 경우 계약규정(사규-재무물자0300) 제181조, 제182조와 공사 및 표준품셈관리규정(사규-기술관리0400) 제5절(공사검사)에 의거 처리하여야 한다.

14.5.2 준공검사 및 준공불 지불

가) 총액공사 준공일은 12월 말일을 기준으로 한다. 다만, 전문회사의 사정으로 계약이행이 지체된 경우 계약규정(사규-재무물자0300) 제184조(지체상금의 징수)에 의거 처리한다.

나) 총액공사 및 별도공사 시공 전문회사는 해당 시공부서에서 당해연도에 공사통보한 방화구획재 공사를 완료하였을 경우 준공검사 및 준공대금 지급을 요청하여야 한다.

다) 시공·정산부서 또는 별도공사 시공부서는 전문회사로부터 준공검사 및 준공대금 지급 요청을 접수했을 경우 계약규정(사규-재무물자0300) 제181조, 제182조와 공사 및 표준품셈관리규정(사규-기술0400) 제5절(공사검사)에 의거 처리하여야 한다.

15. 관리시스템 운영

15.1 방화구획재 전문회사 신규등록 승인 및 변경사항 발생시는 방화구획재 전문회사 관리시스템에 해당 자료를 즉시 입력하여야 한다.

15.2 전문회사 기술인력 및 필수장비가 변경되었을 경우에는 14일 이내에 전문회사 관리사업소(부서)에 통보하여 확인을 받아야 한다.

15.3 제재사항이 발생할 경우 관리부서는 해당 내용을 전문회사 관리시스템에 즉시 입력하여야 한다.

15.4 해당 발주부서 또는 1차 사업소 관리부서는 방화구획재 대상공사 계약 직후 입찰공고 내용이 포함된 계약사항(업체명, 입찰공고 내용 등)을 방화구획재 전문회사 관리시스템에 등록하고 관리하여야 한다.

15.5 방화구획재 시공 전문회사 관리는 해당 관리시스템에서 등재하여 운영한다.

- 전문회사 관리시스템 : Kepco-ep/Home/본부사업소/송변전건설처/업무시스템

16. 교육훈련

이 기준에 의하여 등록된 전문회사 종사자는 향후 방화구획재 시공 전문회사 연장을 위하여 다음의 교육을 이수하여야 하며, 등록된 종사자가 변경되었을 경우에도 교육을 이수하여야 한다.

16.1 교육대상 : 시공관리책임자 및 기술인력

16.2 교육시기 : 수 시

16.3 교육주관 : 방재시험연구원

16.4 교육내용 : 화재방호설비 입문교육 이상

16.5 전문회사는 기술인력의 시공능력 향상을 위해 수시로 직무교육을 시행하여야 한다.

16.6 전문회사가 유효기간 연장을 신청하는 경우 업체 인원의 3명이상이 당사에서 인정한 교육기관(방재시험연구원)에서 해당 분야별 교육을 이수하여야 한다.

16.7 인정 교육기관

17. 유효성 평가

본 업무 절차서는 2년 주기로 유효성을 평가한다.

18．기타사항

본 절차서에 명기되지 않은 사항은 공기업․준정부기관 계약사무규칙, 계약규정 및당사 공사관리 규정 등에 따른다.

부    칙

이 기준은 '15년 3월 27일부터 적용한다.

【부록1】

방화구획재 전문회사 등록(연장) 실사신청서

귀 사 변전소 신·증설 사업의 주요 방화구획에 대한 시공, 유지․보수공사(지중송전, 변전 등)의 전문회사로서 자격(연장)을 받고자 아래와 같이 전문회사 평가대상 업체로 등록을 신청합니다.

1. 업 체 명  :

2. 주    소  :

(대표전화 :                           )

3. 대 표 자  :                       (인)

4. 등록면허  :

5. 작업인력  :

※ 첨 부 :	#1. 업체현황표
	#2. 시공인력 구성 현황
	#3. 보유장비 명세표서
	#4 개인정보 수집 및 이용에 관란 동의서
	#5 등록된 인력의 입사확인서 - 건강보험증 사본 첨부(자격 득실확인서 포함) - 근로자 원천징수 영수증, 건강보험 자격득실 확인서 및 국민연금 가입자 가입증명서 또는 고용보험 가입통지서
	#6 업체인력 교육훈련 필증 (연장등록시 제출)

20    .    .    .

한  국  전  력  공  사     사  장  귀 하

【첨부#1】

업 체 현 황 표

업 체 명			대표자명
(한 자)			(한 자)
소 재 지	사 무 소 (미장방수조적업등록지)		Tel
			Fax
자 본 금			창립연월
보수업종			전년매출액
등록종별			등록업종
회사연혁

【첨부#2】

시공인력 구성 현황

<방화구획재 전문회사 등록용>

구 분		성 명	자 력 사 항
			생년월일	자격증 (수료증)	입사(예정)일	주요이력
시공관리	미장방수 (전기안전)
시공인력	미장방수
	미장방수

＊ 개인별 이력 및 경력실적, 필수기술인력 인증자격 확인 사항은 별도 첨부

＊ 시공관리책임자는 전기안전분야 교육 수료증을 필히 제출

【첨부#3】

보유장비 명세표

<방화구획재 전문회사 등록용>

구 분	장 비 명	규 격	단위	수량	제작소	제작년월	제작번호
필 수
일 반

【첨부#4】

개인정보 수집 및 이용에 관한 동의서

1. 수집·이용목적

- 방화구획재 전문회사 인력을 시스템에 등록 하기위한 자료로 활용

2. 수집하는 개인정보의 항목

- 인력등록에 필요한 개인 성명, 생년월일, 자격증 사본, 입사일, 주요이력 등

3. 보유 및 이용기간

- 방화구획재 전문회사 등록시부터 폐지시까지

4. 동의거부 및 이에 따른 불이익

- 개인정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있으며 권리행사시 해당 신청이

거부될 수 있습니다.

√ 일반개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까?

□ 동 의 함 / □동의하지 않음

2015.   .   .

동의자 :               (인)

한국전력공사 ○○건설처 귀하

【부록2】

전문회사 평가기준

1. 업체요건

○ 미장방수조적업 등록업체 (필수조건)

2. 기술인력 확보

항 목	필 수 자 격	비 고
시공관리	○ 미장방수조적업 면허 등록시 등록된 기술자 중 전기안전분야 교육 수료증 소지자 주1)	○ 관리인력 : 1명
현장인력	○ 미장방수조적업 면허 등록시 등록된 기술자 - 미장방수조적업 관련 자격증 보유자 주2)	○ 시공인력 : 2명 이상

주1) 시공관리책임자는 전기안전분야에 대한 실무지식이 있는 인력을 확보하여야 한다.

＊전기안전분야 수료증 발부기관 : 한국전기기술인협회 전기기술교육원

＊전기안전관리 기술교육, 특별교육, 핵심직무교육 등 14시간 이상 교육실적 인정

주2) 미장방수조적업 자격증 대상 : 건설산업기본법 시행령 [별표 1]의 전문공사를 시공하는 업종 중 미장방수조적공사업에 해당하는 자격증 보유자

주3) 연장 등록시 해당 회사 6개월 이상 연속근무 경력 보유

3. 장비 확보

구 분	장 비 명	수 량	규 격	비 고
필 수 장 비	① Silicone RTV Foam Mixing기 (Compressor 부착형)	1대	A액(흑색), B액(백색) ⇨ 1:1 혼합가능형	주1)
	② 방화구획재 두께 측정기	1대	Digital Type (Full scale : 16cm±5mm)	주2)
	고상형 밀도측정기	1대	Digital Type (Range : 0.001 g/㎤ 이내)	주3)
일 반 장 비	유압천공기 (앵글, 철판 천공기)	1대	Max Pressure 700kgf/㎠
	타정총 (벽 고정용 못박이 장비)	1대	휴대용
	원형톱 (경량벽돌 절단기)	1대	휴대용 220V
	전기식 지시저울 (액상 무게)	1대	Min 400g, Max 150kg
	고속절단기 (앵글 절단기)	1대	2.3KW Wheel 355mm
	직소기 (백그라이트판 절단기)	1대	65KW
	진공청소기	1대	휴대용 220V
	햄머드릴	1대	0.6KW
	전기드릴	1대	휴대용 220V

※ 필수장비는 최초 전문회사 등록시 보유여부 실사를 통해 등록 스티커를 발부받는다.

- 검교정 대상 : 필수 및 일반 장비 (단, 검교정 불가장비는 현장Test로 대체)

주1) Silicone RTV Foam Mixing기 성능 (필수장비)

(1) Compressor 부착형으로 두 개의 (A,B액) 25ℓ 이상의 탱크가 장착되어 현장 내에서 이동 가능해야 한다.

(2) Silicone RTV Foam 액상으로 2,500 ㎤/분 이상 공간 충진이 가능해야 한다.

(3) 탱크내 액상 침전 방지용 교반 System이 구비되어야 한다.

(4) 작업후 호스 내에 잔류하는 Silicone 액상을 저장 탱크로 회수하기 위한 Pump Reverse 기능을 보유해야 한다.

(5) 확보수량 : 회사별 1set.

주2) 방화구획재 두께 측정기 성능 (필수장비)

(1) 측정 장소에서 Data (두께)의 출력(Print)이 가능한 Digital Type이어야 한다.

(2) Data에는 두께측정 실측값 및 측정제목, 날짜, 시간이 제시되어야 한다.

(3) 측정 범위는 160mm 이내이고 정확도는 ±5mm(Full scale) 이내여야 한다.

(4) 두께 탐상중 연속적으로 Graph 및 실제 두께 측정값이 Monitor상에 나타나야 한다.

(5) 방화구획재 측정은 한쪽 단면에서만 수행할 수 있다.

(6) 구동방식은 PLC 혹은 PCB 방식이어야 한다.

(7) 확보수량 : 회사별 1set.

주3) 고상형 밀도 측정기 성능 (필수장비)

(1) 측정 장소에서 시편의 Data 저장 및 출력(Print)이 가능한 Digital Type이어야 한다.

(2) Data에는 실측값 및 현장명, 날짜, 시간이 제시되어야 한다.

(3) 측정 범위는 0.001 g/㎤ 이내여야 한다.

(4) 비중 1 이하에서 측정 가능해야 한다.

(5) 확보수량 : 회사별 1set.

4 품질·환경 보증 (필요시)

구 분	평 가 항 목		비 고
시공 품질보증 계획서	종합적인계획서		등록 신청시 제출된 서류로 판정
	정밀시공 절차서	순서도 (Flow Chart)
		시공점검표 (Check List)
		시공방법 및 절차의 정확성
		공정별 안전대책
		내용의 충실도
환경관리 종합 계획서		순서, 환경관리, 내용 충실도

【부록3】

전문회사 실사 점검표

1. 업 체 명 :

2. 대상면허 : 방화구획재 시공인증업체-01

3. 실사일자 :

4. 점검결과

구 분	기준내용		자격증 (수료증)	점검결과	비 고 (Holding Point)
1. 업체 요건	미장방수조적공사업				H/P
2. 자재 보유	자재 시험성적서(CMTR)				현장자재 확인
3. 기술인력 확보	시공책임자				H/P (방재) (전기안전 교육 수료증 필수확인)
	시공인력				H/P (방재)
	시공인력				H/P (방재)
4. 장비 확보	필수장비	Mixing기			H/P
		두께측정기			H/P
		밀도측정기			H/P
	일반장비				필요시 확인
5. 현장 확보서류	계획서 서류				필요시 확인

실사결과 종합의견

5. 종합평가

적 격 ( ) 부적격 ( )
실사반장	(인)	실사반원		일 자	20 . . .
※ 비 고

【부록4】방화구획재 공사 시공인증서

등록번호 : 제  호

방화구획재 공사 시공인증서

업 체 명 :

대 표 자 :

면허번호 :

위 업체는 한국전력공사에서 시행하는 송변전 방화구획재 시공

관련 자격, 인력, 장비 적정 보유업체로 적격함을 인증합니다.

년   월   일

○○건설처장  (직인)

【부록5】

방화구획재 준공실적 증명서

공 사 명	000kV 00S/S 방화구획재 설치공사
발주기관	한국전력공사
시 공 자	회 사 명		대 표 자
	영업 소재지		전화번호
계약 및 준공	계약일자		계약금액
	착공일자		정산금액
	준공일자
공사규모	① 방화구획재 kg 설치 ② 방화실란트 도포 및 충진 CTG ③ 기타 부대공사 1식
위와 같이 공사 준공실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다. 20 . . . 주 소 상 호 대표자 귀하
위 실적에 허위사실이 없음을 증명함 (발급기관명, 담당자, 연락처)

【부록6】

납품자재 시험성적서

CMTR(Certified Material Test Report)

규격번호 및 제품명				제작일자	2015년 ○○월 ○○일
LOW DENSITY SILICONE (HR - PS - 80)				납품일자	2015년 ○○월 ○○일
				납품장소	154kV ○○변전소 (한전 납품용)
주 문 처	㈜ ○○주식회사		주문량	○○kg	LOT NO.	2015-1
ITEM	UNIT	STANDARD	RESULT	REMARK	수정항목
1) Appearance		GOOD
2) Density	lb/ft3	14~28
3) Setting Expansion	%	200~300
4) Service Temp	°F	200 min
5) Asbestos Contain		NONE
6) Alkalli Contain		NONE			TEST LIMIT APPROVED
					QC/QA MGR
					ENGINEER
					PEROSONNEL
					검사자
					판 정

㈜ 제씨콤 & 에이치알에스 (직 인)

【부록7】

방화구획재 시공 특기 시방서

1. 적용범위

본 시방서는 변전소 구내의 화재시 화염확산을 방지하기 위하여 시공하는 케이블 관통 개구부에 사용하는 방화구획재 시공작업에 관하여 적용한다.

2. 일반사항

2.1 본 시방서는 일반시방서에 명기되지 않은 특별한 사항만 규정한다.

2.2 본 시방서와 모든 규정은 일반 시방서 보다 우선한다.

2.3 현장 여건에 따라 시공 변경시는 소정의 절차에 의거 변경할 수 있다.

3. 품질확보 조건

3.1 방화구획재는 공인인증기관으로부터 사전 승인된 제품을 사용하여야 한다.

※ 방화구획재 인증업체 및 제품명 확인 방법

- 한국화재보험협회 방재시험연구원 홈페이지 → FILK 인증업체(내화충전재) 확인

3.2 방화구획재는 사전 승인된 제품의 제작사에서 발부한 CMTR【(Certified Material Test Report) : 자재 제작관련 재료시험성적서】과 현장 방화구획재 납품자재를 납품일자, 납품장소, LOT NO 등과 일치하여야 한다.

3.3 방화구획재 납품시는 아래 사항을 제출하여야 한다.

가. 공인인증기관의 시험성적서 및 인증서(인증기간 확인)

나. CMTR【(Certified Material Test Report) : 자재 제작관련 재료시험성적서】

다. 제조일자가 유효기간(12개월) 이내 유무

3.4 모든 방화구획재의 수송(이동), 취급, 보관 등의 방법은 손상 최소화를 위해서 반드시 제조회사의 SPEC 및 시공사의 주의 사항을 참고하도록 한다.

3.5 재료의 보관은 지정된 장소에서 이루어져야 하며, 32℃ 이하의 그늘진 장소에서 보관하여야 한다.

3.6 밀도 확인을 위한 시편시험 및 현장검증 결과 불량개소 발생시 시공회사 부담으로 전량 재시험 및 불량분 재시공하여야 한다.

3.7 방화구획재 시공 전문회사는 필수장비(RTV Foam Mixing기, 두께 측정기, 밀도측정기)를 도입하여 시공하여야 한다.

4. 방화구획재 설치

4.1 작업 전 조치사항

가. 방화구획재 작업 전 모든 개구부의 상태를 확인한 후 본 작업에 필요한 발판설치 등 안전 조치를 취한다.

나. 방화구획재 작업 전에 오염 등 손상이 예상되는 기기, 케이블 등에 대해서는 보호 조치 후 시공한다.

다. 관통부 표면에 먼지, 흙, 기름때 등의 이물질이 있으면 깨끗이 청소한다.

라. 관통부 내에 수분, 습기 등이 있으면 Foam의 경화, Cell 구조, 효능 등에 영향을 미치므로 반드시 건조시켜야 한다.

마. 관통부의 케이블 트레이내에 케이블 등이 어지럽게 설치된 곳은 표면청소 작업시 정리하여 Foam이 케이블 사이를 밀실하게 침투할 수 있도록 한다.

사. 케이블 정리 청소시 케이블에 무리한 장력이 가해지지 않도록 한다.

4.2 앵글설치 작업

수직관통부의 규격이 600mm×400mm를 초과하는 개소의 경우는 앵글을 보강한 후 시공 하여야 한다.

4.3 Damming 작업

가. Dam 설치 중 장애물이 발생시 안전조치는 감독자의 지시에 따라야 하며만일 손상시는 시공회사 부담으로 원상 복구 하여야 한다.

나. 수직 관통부(임시 거푸집)

- 댐재를 수직 관통부에 맞도록 재단, 설치한다.

- 댐재는 방화구획재 액상의 무게를 견디도록 지지대로 견고하게 고정한다.

- 액상이 흘러 나오지 않도록 케이블 및 콘크리트 틈새는 밀실 처리한다.

다. 댐재 설치 후 Foam 액상 투입시는 흘러내리지 않도록 육안으로 검사한다.

라. Foam을 주입 후 최소 24시간 경과 후 댐재를 제거하여야 한다.

마. 댐재의 작업 후 미 충진 부분이 있으면 동종의 재료로 충진한다.

바. 댐재 철거시 그 부산물을 깨끗이 청소하여야 한다.

4.4 경량기포콘크리트(ALC : Autoclaved Lightweight Concrete) 작업

가. 수평, 수직 관통부의 대형개구부 중 방화구획재 액상이 과다하게 소요되는 GIS 인출부, 층별 Cable PIT 실간 벽관통부 등에는 경량기포콘크리트(ALC 블록)를 적용하여야 하며, 시공 개소는 설계서에 의한다.

나. 경량기포콘크리트 블록 적용시 두께는 150mm 이상이어야 한다.

다. 경량기포콘크리트 블록 시공시 케이블과 이격 거리는 150mm 이상이어야 한다.

4.5 수직 관통부 방확구획재 설치 (Damming 작업 및 ALC 블록 작업 이후)

가. 모든 수직 관통부의 방화구획재 작업은 Silicone RTV Foam Mixing기(Compressor 부착형)를 사용하며 A액과 B액이 1:1 비율(무게 또는 부피의 비)로 혼합되는지 확인한다.

나. 방화구획재 시공 두께

- 건물의 층, 실간 및 실내 기기의 관통부 : 150mm 이상

- 각S/S PNL 제어케이블 관통부 : 50mm 이상

- 방화구획재 시공시 방화구획재 사이의 공간이 있어서는 않됨

다. 혼합된 액상 재료는 팽창률을 고려하여 최초 관통부의 1/3정도만 채우고 적정한 Cell 구조 및 밀도를 얻기 위해서는 관통부의 크기나 관통재의 형태에 따라 나누어 주입하고, 이때 주입간격은 최소 15분 이상이어야 한다.

라. Mixing기로 주입함이 원칙이나 주입이 불가능한 개소에 대하여는 수작업으로 할 수 있다. 단만, 수작업시는 A액과 B액이 정확히 1:1 비율로 혼합되었는지 확인한 후 1~2분 내에 주입하여야 한다.

마. Foam 충진, 경화 2시간 후 검사를 하여 발견된 틈을 액상 Foam 또는 방화용 실리콘 실란트(Fire Stop Silicone Sealant)로 메워준다.

바. 주입이 완료된 관통부는 24시간 동안 잘 보존되어야 하며 이 때 표지판 등을 설치하여 타인이 손을 대는 일이 없도록 하여야 한다.

4.6 수평 관통부 방확구획재 설치 (ALC 블록 작업 이후)

가. 수평 관통부 방화구획재 시공은 현장에서 판넬 형태로 사전 제작된 거푸집에 Mixing기를 이용하여 Foam Pad로 제작하여야만 한다.

나. 수평 관통부에 적용한 방화구획재 Pad는 사전 승인을 득한 지입된 자재로 제작하여야한다.

다. 지장물 등으로 인하여 품질확보가 곤란한 개소(하나의 관통부에서 여러 장의 방화구획재 Foam Pad를 접합하여 설치가 필요한 개소)는 댐재를 설치한 후 1:1로 혼합된 약액을 주입장비를 사용하여 시공하여야 한다.

라. 진동 등에 의해 이탈되거나 벌어짐이 없도록 방화용 실리콘 실란트(Fire Stop Silicone Sealant)로  Foam Pad와 Foam Pad, 케이블과 Pad가 만나는 피접착면을 밀실하게 채워야 한다.

4.7 PNL류의 방화구획재 설치 (일반개구부 50mm 이상 설치개소)

PNL류의 방화구획재 설치는「4.6 수평 관통부 방확구획재 설치」의 시공절차를 준용한다.

4.8 지중케이블 방화구획재 설치

가. 지중케이블 수평 관통부 앵글작업은「4.2 앵글설치 작업」의 시공절차를 준용한다.

나. 지중케이블 수평 관통부 방화구획재 설치는「4.6 수평 관통부 방확구획재 설치」의 시공절차를 준용한다.

다. 지중케이블 수직 관통부 방화구획재 설치는「4.5 수직 관통부 방확구획재 설치」의 시공절차를 준용한다.

라. 방화구획재 시공이 완료된 대형개구부 중 지중케이블 수직 관통부 상·하면과 수평 관통부 전·후 양면에는 베크라이트를 견고하게 설치하여야 한다.

※ 베크라이트 설치두께

- 지중케이블 수직 관통부 : 베크라이트판 상부 10mm, 하부 5mm

- 지중케이블 수평 관통부 : 베크라이트판 전·후면 5mm

마. 지중케이블 수직, 수평 관통부에 베크라이트 설치가 완료되면 베크라이트, 케이블 이음부에는 방화용 실리콘 실란트로 씰링처리 한다.

4.9 기존 방화구획재 보수작업

가. 방화구획재 제거방법

- 기존 방화구획재를 보수할 부분은 칼이나 적절한 도구로 제거한다.

- 기존 방화구획재에 제어케이블 등이 있는 곳은 날이 없는 절연체의 도구를 사용하여 케이블 손상이 없도록 주의하여 제거한다.

나. 방화구획재 표면처리

- 먼지, 기름, 물, 흙 등 이물질로 오염된 표면은 접착이 잘 될 수 있도록 충분히 청소하여 한다.

다. 방화구획재 보수방법

- 기존 방화구획재 설치개소에 대한 증설 작업시에는 동 절차서「14.3 시공절차」에 따라 동종의 재료로 채워준다.

4.10 작업 후 조치사항

가. 청소작업

1) 방화구획재 신·증설 작업이 완료되면 각 개구부에 대하여 외부로 흘러내린 Foam은 Foam이 완전히 경화된 후 잘라내고 깨끗이 청소한다.

2) 각 개구부 주변의 Foam 찌꺼기, 댐 제거 후 찌꺼기 등을 깨끗이 청소한다.

나. 기타사항

1) 전문회사는 본 절차서에 준하여 시공하여야 하며 본 절차서에 언급되지 않은 불분명한 사항은 감독자의 지시를 받아 시행한다.

2) 전문회사는 철거 및 공사 잔재 중 환경유해물질은 폐기물 처리업체에 위탁처리하고 영수증을 한전에 제출하역 실적 정산한다.

5. 방화구획재 측정검사

5.1 두께측정 검사

가. 전문회사는 방화구획재 시공이 완료되었을 경우 대형, 일반개구부 시공구간에 대하여 두께를 측정한다.

1) 두께 측정시 측정 SENSOR가 관통하는 동안 TRAY, CABLE 등 지장물에 간섭되지 않는 Foam의 표면에 밀착하여 측정한다.

2) 두께 측정 대상은 대형개구부(수평, 수직 관통부)는 100% 측정하고, 일반개구부(PNL 등)는 공사 감독자가 물량산출서상 작업 개소 30%이상을 지정하여 측정한다.

나. 두께 측정 기록지는 공사 감독자가 서명 후 준공서류에 첨부하여 제출한다.

1) 두께 측정 기록지에는 측정 년, 월, 일, 시간, 현장명, 측정두께치와 두께 통과 단위별(최소 5mm) 하중값이 제시되어야 한다.

2) 준공서류 첨부양식은 설계서 물량산출서의 NO를 기준으로 작성한다.

＊ 사례 : NO 1 = #1,2 MTR 기초실 - 펌프실 실간 1차전력 케이블 관통부

다. 준공서류의 두께측정 자료 중 공사 감독자는 특정개소를 지정하여 Sample Test를 현장에서 시행할 수 있다. Sample Test 결과 10%이상 두께불량 발생시는 전개소에 대하여 재시공을 지시하고 전문회사는 이를 따라야 한다.

5.2 밀도측정 검사

가. 방화구획재 설치 작업전 Silicone RTV Foam Mixing기(Compressor 부착형)에 사용되는 A액과 B액이 1:1 비율(무게 또는 부피의 비)로 혼합되는지 여부를 확인하기 위해 토출액에 대하여 밀도측정을 시행한다.

나. 토출액 시편의 크기는 가로 × 세로 × 높이 각 5cm이상으로 한다.

다. 현장에서 밀도측정기로 측정한 시편의 밀도 기준치는 0.27g/㎤ ~ 0.38g/㎤이내여야 한다.

라. 방화구획재 설치 작업전 시편 시험 불량이 발생하면 작업을 중지하고 원인을 분석하고 밀도를 재측정한다.

마. 방화구획재 설치 작업이 완료된 후에도 공사 감독자가 판단하여 Sample Test를 할 수 있으며 Test 시험결과 불량개소에 대해서는 전량 재시공 및 재시험을 해야 하며, 재시공에 추가로 소요되는 비용은 전문회사에서 전액부담함을 원칙으로 한다.

바. 밀도 측정결과에 이견이 발생할 경우 신뢰성 확보를 위해 공인시험기관에 의뢰할 수 있으며 시험 비용은 그 결과가 불량일 경우에는 전문회사에서 부담하고 양호할 경우에는 한전에서 부담한다. (실적정산)

사. 밀도측정 결과지는 현장에서 공사 감독자 서명 후 준공서류에 첨부하여 제출한다.

※ 기타 세부사항은「방화구획재 시공업무 절차서」를 활용하여 자재 및 시공품질 관리

【부록8】방화구획재 설치공사 시공품질점검표

공 종			26. 방화구획재 설치
공 사 명									위 치
1. 청소상태 : 습기 및 이물질이 없을 것 2. 자재확인(지입검수) 2.1 승인제품 사용 여부 - 제작사가 발행한 CMTR로 확인 ＊CMTR(Certified Material Test Report) : 재료시험성적서 2.2 저장기간 : 12개월 이내 3. 장비확인 : 전문업체 시공인 경우 해당 - RTV Foam Mixing기 검증 : 비이커를 이용 30초간 A액과 B액을 각각 내려 동일한 양인지 확인 4. FOAM 시공 4.1 FOAM MIXER : A,B액(1:1) 혼합기 사용 4.2 DAM 설치 : Sealant 밀봉여부 4.3 FOAM 주입 : 수작업(시공장비 사용 불가능)시 [2분 이내] 4.4 FOAM 주입간격 : 15분 이상 4.5 앵글(ㄱ) 설치 : 설계치 4.6 SEALING 작업 : 면처리의 깨끗한 상태						5. DAM제거 : FOAM 주입후 24시간이후 6. FOAM 검사 6.1 Cell 구조확인 : 작고 균일 할것 6.2. COLOR 확인 : BLACK(검정색) 6.3 FOAM 두께 - 관통부 : 150㎜ 이상 - PNL 인입구 : 50㎜ 이상 7. ALC(경량기포콘크리트) 설치 7.1 규격 : 설계서 및 시방서와 일치 7.2 Sealing재 : 설계서 및 시방서와 일치 7.3 ALC 블록과 케이블 간격 : 최소150mm이상 8. 방화 FOAM 밀도확인 8.1 시편채취 : 가로×세로×높이 각 5cm이상 채취 8.2 밀도 기준치 : 0.27g/㎤∼0.38g/㎤이하 ※ 밀도측정기를 활용하여 감독자 현장 확인 8.3 밀도측정기 검교정 성적서 확인 9. 방화구획재 두께 측정 : 필요시 Sample Test - Test 결과 10%이상 불량시 전량 재시공
구 분		기 준 치		측 정 치	측 정			확 인					작업 종사자
					월 일		성 명	월 일		성 명		판 정
1
** 2	2.1
	2.2
** 3
** 4	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	4.6
5
** 6	61
	6.2
	6.3
** 7	7.1
	7.2
	7.3
** 8	8.1
	8.2
	8.3
9
※ 특기사항 (** : Holding Point) 1. 각 실은 실마다 점검, 기록 할 것. 2. 설비별(M.TR, GIS 등), 관통부별 점검, 기록할 것.